УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кичменгско-Городецкого

муниципального округа

на период до 2040 года

(Разработка по состоянию на 2025г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2025 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	8

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	10

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	11

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	11

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	11

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	14

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	14

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	18

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	21

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	23

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	25

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	29

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	29

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	29

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	31

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	31

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	32

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	32

1.2.13 Иная информация, в том числе:	32

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	34

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	34

Зона деятельности ООО "Жилищник"	41

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	45

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	56

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	70

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	70

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	70

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	75

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	76

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	76

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	76

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	76

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	78

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	79

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года	83

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	86

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	86

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	86

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	88

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	88

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	88

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	89

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	89

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	90

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	94

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	94

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	96

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	97

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	98

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	99

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	106

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	108

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	108

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	110

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	112

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	112

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	112

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	113

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	113

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	116

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	116

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	116

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	124

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	127

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	127

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	127

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	128

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	129

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	130

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	130

1.9.2 Частота отключений потребителей	131

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	131

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	131

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	131

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	131

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	133

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	135

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	135

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	135

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	136

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	136

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	136

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	136

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	136

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	136

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	137

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	138

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	138

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	138

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается действующая Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования от 30.11.2023 года №1194 «Об утверждении схемы теплоснабжения Кичеменгско-Городецкого муниципального округа».

При разработке Схемы теплоснабжения на период до 2040 года, за базовый год принять 2024 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования Кичменгско-Городецкий муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 2 организации от 19 источников тепловой энергии (представлено в табл. 1.1.1).

Также на территории муниципального образования  расположены индивидуальные источники  который не участвуют в тарифном регулировании и представлены в 1.1.5

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | производство / передача |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | производство / передача |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | производство / передача |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | производство / передача |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | производство / передача |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | производство / передача |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | производство / передача |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | производство / передача |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | производство / передача |
| ООО "Жилищник" |  |  |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | производство / передача |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | производство / передача |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | производство / передача |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | производство / передача |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | производство / передача |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | производство / передача |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | производство / передача |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | производство / передача |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 10 | Блочно-модульная котельная | производство / передача |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Кичменгско-Городецкий муниципальный округ статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен двум организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | ООО "ТеплоДарСервис" | ООО "ТеплоДарСервис" | отсутствует |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |
| 19 | Блочно-модульная котельная | ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования существует две производственные котельные. Информация представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.1 – Производственные котельные в МО

| Наименование источника | Адрес расположения | Зона действия | Площадь отапливаемой территории, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО « Мясо» | Кичменгский Городок, Рабочая 26 | - | 6250 |
| Котельная ПО «Хлеб» | Кичменгский Городок, Октябрьская 16 | - | 1680 |

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы). Также есть локальные индивидуальные источники, вырабатывающие тепловую энергию на собственные нужду представлены ниже:

| № | Наименование источника | Адрес | Организация, эксплуатирующая источник | Используемое топливо | Организация, эксплуатирующая сети от источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | с.Нижний Енангск, ул. Школьная, д.13 | ООО "ТеплоДарСервис" | дрова | ООО "ТеплоДарСервис" |
| 2 | котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | с.Кичменгский Городок, ул.Пионерская, д.33б | ООО "ТеплоДарСервис" | дрова | ООО "ТеплоДарСервис" |
| 3 | котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | с.Нижний Енангск, ул. Школьная,д.31 | ООО "ТеплоДарСервис" | дрова | ООО "ТеплоДарСервис" |
| 4 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | с. Кич-Городок, ул. Полевая | ООО "ТеплоДарСервис" | дрова | ООО "ТеплоДарСервис" |
| 5 | котельная БУК "Районный краеведческий музей" | с.Кичменгский Городок, ул.Спортивная, д.6 | ООО "Жилищник" | дрова | ООО "Жилищник" |
| 6 | котельная БУК "Районный дом культуры" | с.Кичменгский Городок, ул.Центральная, д.8 | ООО "Жилищник" | дрова | ООО "Жилищник" |
| 7 | котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | с.Кичменгский Городок, ул.Строителей, д.34 | ООО "Жилищник" | дрова | ООО "Жилищник" |
| 8 | котельная БОУ ДОД "ДШИ" | с.Кичменгский Городок, ул.Советская, д.11 | ООО "Жилищник" | дрова | ООО "Жилищник" |
| 9 | котельная МАОУ "Первомайская СШ" с.Курилово | с.Курилово, ул, Школьная,д.2 | МАОУ "Первомайская СШ" | дрова | МАОУ "Первомайская СШ" |
| 10 | котельная структурного подразделения БДОУ детский сад "Аленушка" | п.Находка, ул.Полевая,д.1 | БДОУ детский сад "Аленушка" | дрова | БДОУ детский сад "Аленушка" |
| 11 | котельная структурного подразделения БДОУ детский сад "Ивушка" | д.Плоская, ул.,Первомайская,д.6 | БДОУ детский сад "Ивушка" | дрова | БДОУ детский сад "Ивушка" |
| 12 | котельная структурного подразделения БДОУ детский сад "Рябинка" | д.Б-Буртаново, ул.Центраьная,д.12 | БДОУ детский сад "Рябинка" | дрова | БДОУ детский сад "Рябинка" |
| 13 | котельная структурного подразделения БДОУ детский сад "Улыбка" | д.Слобода, ул.Центральная,д.2 | БДОУ детский сад "Улыбка" | дрова | БДОУ детский сад "Улыбка" |
| 14 | котельная МАОУ "Косковская СШ" с.Косково | с.Косково, ул.Дружбы,д.7 | МАОУ "Косковская СШ" | дрова | МАОУ "Косковская СШ" |
| 15 | котельная Олятовский дом культуры | д.Олятово | БУК "Кич-Городецкая межпоселенческая библиотека" | дрова | БУК "Кич-Городецкая межпоселенческая библиотека" |
| 16 | котельная филиала "Заречный дом культуры" БУК "Районный дом культуры" | с.Кичменгский Городок, ул.Заречная,д.50 | БУК "Районный дом культуры" | дрова | БУК "Районный дом культуры" |
| 17 | котельная филиала "Плосковский дом культуры" БУК "Районный дом культуры" | д.Плоская, ул.Почтовая.д.13 | БУК "Районный дом культуры" | дрова | БУК "Районный дом культуры" |
| 18 | котельная БУСО "КЦСОН" | с.Кичменгский Городок, ул.Лесная,д.42 | БУСО Кичменгско-Городецкого района КЦСОН" | дрова | БУСО Кичменгско-Городецкого района КЦСОН" |
| 19 | Котельная МАОУ "Косковская СШ" | д.Еловино, Цветочная,д.8а | МАОУ "Косковская СШ" | дрова | МАОУ "Косковская СШ" |
| 20 | Котельная БОУ "Захаровская начальная школа-детский сад" | с.Кичменьга, ул.Центральная, д.14 | БОУ "Захаровская начальная школа-детский сад | дрова | БОУ "Захаровская начальная школа-детский сад |

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Кичменгско-Городецкий муниципальный округ приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино, с. Нижний Енангск, ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВНПу-0,3 | 1 | 2013 | 0,2580 | 0,5160 | 190,2860 | 0,7800 | 190,2860 | н/д |
| 2 | КВНПу-0,3 | 1 | 2013 | 0,2580 |  | 190,2860 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ", с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0.6 | 1 | 2016 | 0,5160 | 2,0320 | 191,5660 | 0,7800 | 191,5660 | н/д |
| 2 | КВр-0.6 | 1 | 2015 | 0,5160 |  | 191,5660 | 0,7800 |  | н/д |
| 3 | КВр-1.16 | 1 | 2024 | 1,0000 |  | 191,5660 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка", с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская, д. 33б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,15 | 1 | 2021 | 0,1290 | 0,2580 | 191,3390 | 0,7800 | 191,3390 | н/д |
| 2 | КВр-0,15 | 1 | 2013 | 0,1290 |  | 191,3390 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок, ул.Заречная 38 (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 | 2 | 2016 | 0,5420 | 1,6000 | 190,2810 | 0,7800 | 190,2810 | н/д |
| 2 | КВр-0,6 | 1 | 2024 | 0,5160 |  | 190,2810 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ", с. Сараево, ул. Центральная, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр 0,3 | 1 | 2023 | 0,2570 | 0,5570 | 190,2060 | 0,7800 | 190,2060 | н/д |
| 2 | КВ-ТС | 1 | 1998 | 0,3000 |  | 190,2060 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная БОУ "Югская ОШ", п. Югский, ул. Спортивная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,15 | 1 | 2022 | 0,1290 | 0,4000 | 190,8500 | 0,7800 | 190,8500 | н/д |
| 2 | КОЛВI-0,315 | 1 | 2011 | 0,2710 |  | 190,8500 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка", п. Югский, ул. Центральная, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3 | 1 | 2022 | 0,2580 | 0,5160 | 196,5300 | 0,7800 | 196,5300 | н/д |
| 2 | КВр-0,15 | 2 | 2013 | 0,1290 |  | 196,5300 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ", с. Нижний Енангск, ул. Школьная, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3 | 1 | 2013 | 0,2580 | 0,5160 | 192,3200 | 0,7800 | 192,3200 | н/д |
| 2 | КВр-0,3 | 1 | 2013 | 0,2580 |  | 192,3200 | 0,7800 |  | н/д |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок», с. Кич-Городок, ул. Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр 0,25Д | 2 | 2024 | 0,2150 | 0,4300 | 195,0000 | 0,7800 | 195,0000 | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 21 |  | 5,9390 | 6,8250 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлы на разных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ", с. Кич-Городок, ул. Заречная, д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВЗ-0,3 | 1 | 2009 | 0,2700 | 2,2850 | н/д | 86,0000 | н/д | н/д |
| 2 | КВР-05 | 1 | 2024 | 0,4800 |  | н/д | 86,0000 | н/д | 2024 |
| 3 | КВМ-075 | 1 | 2022 | 0,6450 |  | н/д | 86,0000 | н/д | 2022 |
| 4 | КВУ-100 | 1 | 2014 | 0,8900 |  | н/д | 86,0000 | н/д | 2020 |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7, с. Кичменгский Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-04 | 1 | 2018 | 0,3440 | 0,6880 | 292,0000 | 84,0000 | 292,0000 | 2024 |
| 2 | КВР-04 | 1 | 2022 | 0,3440 |  | 292,0000 | 84,0000 |  | 2024 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5, с. Кичменгский Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал | 1 | 1980 | 0,2160 | 0,3610 | 290,0000 | 84,0000 | 290,0000 | 2024 |
| 2 | Универсал | 1 | 1980 | 0,1450 |  | 290,0000 | 84,0000 |  | 2024 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей", с. Кичменгский Городок, ул. Спортивная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Буржуй К Т-100А | 2 | 2022 | 0,1880 | 0,3760 | 296,0000 | 85,0000 | 296,0000 | 2024 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры", с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-04 | 2 | 2019 | 0,3660 | 0,7320 | 293,0000 | 84,0000 | 293,0000 | 2024 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга, ул. Сосновая, д. 8а (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | квр-04 | 1 | 2018 | 0,3660 | 0,7320 | 266,0000 | 84,0000 | 266,0000 | 2024 |
| 2 | квр-04 | 1 | 2011 | 0,3660 |  | 266,0000 | 84,0000 |  | 2024 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко", с. Кичменгский Городок, ул. Строителей, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС | 2 | 1987 | 0,2170 | 0,4340 | 295,0000 | 0,8300 | 295,0000 | 2024 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ", с. Кичменгский Городок, ул. Советская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | универсал-6м | 1 | 1983 | 0,1400 | 0,2850 | 293,0000 | 82,0000 | 293,0000 | 2024 |
| 2 | энергия -3м | 1 | 1983 | 0,1450 |  | 293,0000 | 82,0000 |  | 2024 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник", с. Кичменгский Городок, ул. Школьная, д. 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | квр-03 | 1 | 2023 | 0,2580 | 0,5780 | 293,0000 | 84,0000 | 293,0000 | 2024 |
| 2 | квр-04 | 1 | 2022 | 0,3200 |  | 293,0000 | 84,0000 |  | 2024 |
| Блочно-модульная котельная, с. Кич-Городок, ул. Заречная, д. 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | буржуй Т-200 | 2 | 2024 | 0,1830 | 0,3660 | 266,0000 | 82,0000 | 266,0000 | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 22 |  | 5,8830 | 6,8370 |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино, с. Нижний Енангск, ул. Школьная, д. 13 | КВНПу-0,3 | 1 | 0,2580 | 0,5160 |
|  |  | КВНПу-0,3 | 1 | 0,2580 |  |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ", с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д. 7 | КВр-0.6 | 1 | 0,5160 | 2,0320 |
|  |  | КВр-0.6 | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | КВр-1.16 | 1 | 1,0000 |  |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка", с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская, д. 33б | КВр-0,15 | 1 | 0,1290 | 0,2580 |
|  |  | КВр-0,15 | 1 | 0,1290 |  |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок, ул.Заречная 38 (школа) | КВр-0,63 | 2 | 0,5420 | 1,6000 |
|  |  | КВр-0,6 | 1 | 0,5160 |  |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ", с. Сараево, ул. Центральная, д. 42 | КВр 0,3 | 1 | 0,2570 | 0,5570 |
|  |  | КВ-ТС | 1 | 0,3000 |  |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ", п. Югский, ул. Спортивная, д. 11 | КВр-0,15 | 1 | 0,1290 | 0,4000 |
|  |  | КОЛВI-0,315 | 1 | 0,2710 |  |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка", п. Югский, ул. Центральная, д. 17 | КВр-0,3 | 1 | 0,2580 | 0,5160 |
|  |  | КВр-0,15 | 2 | 0,1290 |  |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ", с. Нижний Енангск, ул. Школьная, д. 31 | КВр-0,3 | 1 | 0,2580 | 0,5160 |
|  |  | КВр-0,3 | 1 | 0,2580 |  |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок», с. Кич-Городок, ул. Полевая | КВр 0,25Д | 2 | 0,2150 | 0,4300 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 21 | 5,9390 | 6,8250 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ", с. Кич-Городок, ул. Заречная, д. 41 | КВЗ-0,3 | 1 | 0,2700 | 2,2850 |
|  |  | КВР-05 | 1 | 0,4800 |  |
|  |  | КВМ-075 | 1 | 0,6450 |  |
|  |  | КВУ-100 | 1 | 0,8900 |  |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7, с. Кичменгский Городок | КВР-04 | 1 | 0,3440 | 0,6880 |
|  |  | КВР-04 | 1 | 0,3440 |  |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5, с. Кичменгский Городок | Универсал | 1 | 0,2160 | 0,3610 |
|  |  | Универсал | 1 | 0,1450 |  |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей", с. Кичменгский Городок, ул. Спортивная, д. 6 | Буржуй К Т-100А | 2 | 0,1880 | 0,3760 |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры", с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, д. 8 | КВР-04 | 2 | 0,3660 | 0,7320 |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга, ул. Сосновая, д. 8а (школа) | квр-04 | 1 | 0,3660 | 0,7320 |
|  |  | квр-04 | 1 | 0,3660 |  |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко", с. Кичменгский Городок, ул. Строителей, д. 34 | КВ-ТС | 2 | 0,2170 | 0,4340 |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ", с. Кичменгский Городок, ул. Советская, д. 11 | универсал-6м | 1 | 0,1400 | 0,2850 |
|  |  | энергия -3м | 1 | 0,1450 |  |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник", с. Кичменгский Городок, ул. Школьная, д. 3а | квр-03 | 1 | 0,2580 | 0,5780 |
|  |  | квр-04 | 1 | 0,3200 |  |
| 10 | Блочно-модульная котельная, с. Кич-Городок, ул. Заречная, д. 59 | буржуй Т-200 | 2 | 0,1830 | 0,3660 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 22 | 5,8830 | 6,8370 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Кичменгско-Городецкий муниципальный округ представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,5160 | 0,2580 | 0,2580 | 0,0009 | 0,2571 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 2,0320 | 0,0000 | 2,0320 | 0,0066 | 2,0254 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,2580 | 0,0000 | 0,2580 | 0,0013 | 0,2567 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 0,0059 | 1,5941 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,5570 | 0,0000 | 0,5570 | 0,0030 | 0,5540 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,4000 | 0,0000 | 0,4000 | 0,0032 | 0,3968 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,0020 | 0,5140 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,0034 | 0,5126 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0017 | 0,4283 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 6,8250 | 0,2580 | 6,5670 | 0,0280 | 6,5390 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2,2850 | 0,0000 | 2,2850 | 0,0060 | 2,2790 |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,6880 | 0,0000 | 0,6880 | 0,0020 | 0,6860 |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,3610 | 0,0000 | 0,3610 | 0,0020 | 0,3590 |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,3760 | 0,0000 | 0,3760 | 0,0020 | 0,3740 |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,7320 | 0,0000 | 0,7320 | 0,0030 | 0,7290 |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,7320 | 0,0000 | 0,7320 | 0,0030 | 0,7290 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,4340 | 0,0000 | 0,4340 | 0,0004 | 0,4336 |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,2850 | 0,0000 | 0,2850 | 0,0040 | 0,2810 |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,5780 | 0,0000 | 0,5780 | 0,0030 | 0,5750 |
| 10 | Блочно-модульная котельная | 0,3660 | 0,0000 | 0,3660 | 0,0040 | 0,3620 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 6,8370 | 0,0000 | 6,8370 | 0,0294 | 6,8076 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2024 год схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 145,1150 | 5,4420 | 139,6730 | Дрова | 26,5780 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 989,6520 | 38,5130 | 951,1390 | Дрова | 181,2500 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 200,1550 | 7,5590 | 192,5960 | Дрова | 36,6580 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 927,2770 | 34,7490 | 892,5280 | Дрова | 169,8310 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 479,3020 | 17,7790 | 461,5230 | Дрова | 87,7840 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 466,1870 | 18,8050 | 447,3820 | Дрова | 85,3820 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 172,7210 | 11,7590 | 160,9620 | Дрова | 31,6340 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 420,6430 | 20,0610 | 400,5820 | Дрова | 77,0410 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 101,0920 | 9,7490 | 91,3430 | Дрова | 18,5150 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3902,1440 | 164,4160 | 3737,7280 |  | 714,6730 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2167,0000 | 40,0000 | 2127,0000 | Прочие виды топлива | 0,0000 |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 603,0000 | 17,0000 | 586,0000 | Дрова | 176,0000 |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 176,0000 | 14,0000 | 162,0000 | Дрова | 51,0000 |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 169,0000 | 14,0000 | 155,0000 | Дрова | 50,0000 |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 454,0000 | 22,0000 | 432,0000 | Дрова | 141,0000 |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 710,0000 | 22,0000 | 688,0000 | Дрова | 189,0000 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 200,0000 | 3,0000 | 197,0000 | Дрова | 59,0000 |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 475,0000 | 24,0000 | 451,0000 | Дрова | 139,0000 |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 167,0000 | 17,0000 | 150,0000 | Дрова | 49,0000 |
| 10 | Блочно-модульная котельная | 175,0000 | 0,0000 | 175,0000 | Дрова | 45,0000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5296,0000 | 173,0000 | 5123,0000 |  | 899,0000 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино, с. Нижний Енангск, ул. Школьная, д. 13 | КВНПу-0,3 | 1 | 2013 | н/д | 2028 | тех перевооружение |
|  |  | КВНПу-0,3 | 1 | 2013 | н/д | 2028 | тех перевооружение |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ", с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д. 7 | КВр-0.6 | 1 | 2016 | н/д | 2026 | тех перевооружение |
|  |  | КВр-0.6 | 1 | 2015 | н/д | 2025 | тех перевооружение |
|  |  | КВр-1.16 | 1 | 2024 | н/д | 2034 | н/д |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка", с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская, д. 33б | КВр-0,15 | 1 | 2021 | н/д | 2031 | н/д |
|  |  | КВр-0,15 | 1 | 2013 | н/д | 2023 | н/д |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок, ул.Заречная 38 (школа) | КВр-0,63 | 2 | 2016 | н/д | 2026 | тех перевооружение |
|  |  | КВр-0,6 | 1 | 2024 | н/д | 2034 | тех перевооружение |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ", с. Сараево, ул. Центральная, д. 42 | КВр 0,3 | 1 | 2023 | н/д | 2033 | н/д |
|  |  | КВ-ТС | 1 | 1998 | н/д | н/д | замена |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ", п. Югский, ул. Спортивная, д. 11 | КВр-0,15 | 1 | 2022 | н/д | 2032 | н/д |
|  |  | КОЛВI-0,315 | 1 | 2011 | н/д | 2026 | тех перевооружение |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка", п. Югский, ул. Центральная, д. 17 | КВр-0,3 | 1 | 2022 | н/д | 2032 | н/д |
|  |  | КВр-0,15 | 2 | 2013 | н/д | 2023 | тех перевооружение |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ", с. Нижний Енангск, ул. Школьная, д. 31 | КВр-0,3 | 1 | 2013 | н/д | 2023 | тех перевооружение |
|  |  | КВр-0,3 | 1 | 2013 | н/д | 2023 | тех перевооружение |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок», с. Кич-Городок, ул. Полевая | КВр 0,25Д | 2 | 2024 | н/д | 2034 | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 21 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ", с. Кич-Городок, ул. Заречная, д. 41 | КВЗ-0,3 | 1 | 2009 | н/д | н/д | кап.ремонт |
|  |  | КВР-05 | 1 | 2024 | 2024 | 2034 | н/д |
|  |  | КВМ-075 | 1 | 2022 | 2022 | 2032 | н/д |
|  |  | КВУ-100 | 1 | 2014 | 2020 | 2026 | кап.ремонт |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7, с. Кичменгский Городок | КВР-04 | 1 | 2018 | 2024 | 2028 | техобследование |
|  |  | КВР-04 | 1 | 2022 | 2024 | 2032 | техобследование |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5, с. Кичменгский Городок | Универсал | 1 | 1980 | 2024 | 2025 | техобслуживание |
|  |  | Универсал | 1 | 1980 | 2024 | 2025 | техобслуживание |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей", с. Кичменгский Городок, ул. Спортивная, д. 6 | Буржуй К Т-100А | 2 | 2022 | 2024 | 2032 | техобслуживание |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры", с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, д. 8 | КВР-04 | 2 | 2019 | 2024 | 2029 | техобслуживание |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга, ул. Сосновая, д. 8а (школа) | квр-04 | 1 | 2018 | 2024 | 2028 | техобслуживание |
|  |  | квр-04 | 1 | 2011 | 2024 | 2025 | списание |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко", с. Кичменгский Городок, ул. Строителей, д. 34 | КВ-ТС | 2 | 1987 | 2024 | 2026 | техобслуживание |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ", с. Кичменгский Городок, ул. Советская, д. 11 | универсал-6м | 1 | 1983 | 2024 | 2026 | техобслуживание |
|  |  | энергия -3м | 1 | 1983 | 2024 | 2026 | техобслуживание |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник", с. Кичменгский Городок, ул. Школьная, д. 3а | квр-03 | 1 | 2023 | 2024 | 2033 | техобслуживание |
|  |  | квр-04 | 1 | 2022 | 2024 | 2032 | техобслуживание |
| 10 | Блочно-модульная котельная, с. Кич-Городок, ул. Заречная, д. 59 | буржуй Т-200 | 2 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 22 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Кичменгско-Городецкий муниципальный округ – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2024 год схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,5160 | 145,1150 | 281,2306 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 2,0320 | 989,6520 | 487,0335 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,2580 | 200,1550 | 775,7946 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,6000 | 927,2770 | 579,5481 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,5570 | 479,3020 | 860,5063 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,4000 | 466,1870 | 1165,4675 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,5160 | 172,7210 | 334,7306 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,5160 | 420,6430 | 815,1996 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,4300 | 101,0920 | 235,0977 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 6,8250 | 3902,1440 |  |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2,2850 | 2167,0000 | 948,3589 |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,6880 | 603,0000 | 876,4535 |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,3610 | 176,0000 | 487,5346 |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,3760 | 169,0000 | 449,4681 |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,7320 | 454,0000 | 620,2186 |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,7320 | 710,0000 | 969,9454 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,4340 | 200,0000 | 460,8295 |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,2850 | 475,0000 | 1666,6667 |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,5780 | 167,0000 | 288,9273 |
| 10 | Блочно-модульная котельная | 0,3660 | 175,0000 | 478,1421 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 6,8370 | 5296,0000 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Кичменгско-Городецкий муниципальный округ осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" отпущенного в сеть:
- БДОУ Д/С Буратино - расчетный
- Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" - расчетный
- Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" - расчетный
- Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок - расчетный
- Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" - расчетный
- Котельная БОУ "Югская ОШ" - расчетный
- Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" - расчетный
- Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" - расчетный
- Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» - расчетный
	Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 ООО "Жилищник" отпущенного в сеть:
- Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" - прибор учета
- Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 - расчетный
- Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 - расчетный
- Котельная БУК "Районный краеведческий музей" - расчетный
- Котельная БУК "Районный дом культуры" - прибор учета
- Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга - расчетный
- Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" - расчетный
- Котельная БОУ ДОД "ДШИ" - прибор учета
- Котельная производственной базы ООО "Жилищник" - расчетный
- Блочно-модульная котельная - данные о способе учета тепловой энергии отсутствуют

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории Кичменгско-Городецкий муниципальный округ технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2020-2024 гг. отсутствовали.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Кичменгско-Городецкий муниципальный округ предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Кичменгско-Городецкий муниципальный округ отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | Дрова | 2910,0000 | 26,5780 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Дрова | н/д | 181,2500 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Дрова | н/д | 36,6580 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Дрова | н/д | 169,8310 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Дрова | н/д | 87,7840 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | Дрова | н/д | 85,3820 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Дрова | н/д | 31,6340 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Дрова | н/д | 77,0410 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Дрова | н/д | 18,5150 |
|  | Всего Дрова |  |  | 714,6730 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 714,6730 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Прочие виды топлива | н/д | н/д |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Дрова | н/д | 176,0000 |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Дрова | н/д | 51,0000 |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Дрова | н/д | 50,0000 |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | Дрова | н/д | 141,0000 |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Дрова | н/д | 189,0000 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Дрова | н/д | 59,0000 |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Дрова | н/д | 139,0000 |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Дрова | н/д | 49,0000 |
| 10 | Блочно-модульная котельная | Дрова | н/д | 45,0000 |
|  | Всего Прочие виды топлива |  |  | 0,0000 |
|  | Всего Дрова |  |  | 899,0000 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 899,0000 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Кичменгско-Городецкий муниципальный округ занимаются следующие организации:

1. ООО "ТеплоДарСервис";
	2. ООО "Жилищник".

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино | 30,0000 | - | 30,0000 | 3,4200 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 266,0000 | - | 266,0000 | 50,5180 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 15,0000 | - | 15,0000 | 1,7100 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 234,0000 | - | 234,0000 | 36,9120 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 71,5000 | - | 71,5000 | 15,4440 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | 104,5000 | - | 104,5000 | 17,8650 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 25,0000 | - | 25,0000 | 2,8500 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 50,0000 | - | 50,0000 | 5,7000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 130,0000 | - | 130,0000 | 23,1400 |
| Итого | 926,0000 | 0,0000 | 926,0000 | 157,5590 |
| ООО "Жилищник" |  |  |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 586,0000 | - | 586,0000 | 85,5500 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 325,0000 | - | 325,0000 | 32,5000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 32,0000 | - | 32,0000 | 3,2000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 335,0000 | - | 335,0000 | 58,1000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 60,0000 | - | 60,0000 | 6,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 20,0000 | - | 20,0000 | 2,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 97,0000 | - | 97,0000 | 9,7000 |
| Блочно-модульная котельная | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 1455,0000 | 0,0000 | 1455,0000 | 197,0500 |

Зона деятельности ООО "ТеплоДарСервис"

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО "ТеплоДарСервис" осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) БДОУ Д/С Буратино с. Нижний Енангск - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 60,000 м и материальной характеристикой 3,420 м2.

2.) Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" с. Кич-Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 532,000 м и материальной характеристикой 50,518 м2.

3.) Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" с. Кичменгский Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 30,000 м и материальной характеристикой 1,710 м2.

4.) Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 468,000 м и материальной характеристикой 36,912 м2.

5.) Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" с. Сараево - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 143,000 м и материальной характеристикой 15,444 м2.

6.) Котельная БОУ "Югская ОШ" п. Югский - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 209,000 м и материальной характеристикой 17,865 м2.

7.) Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" п. Югский - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 50,000 м и материальной характеристикой 2,850 м2.

8.) Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" с. Нижний Енангск - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 100,000 м и материальной характеристикой 5,700 м2.

9.) Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» с. Кич-Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 260,000 м и материальной характеристикой 23,140 м2.

Зона деятельности ООО "Жилищник"

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО "Жилищник" осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" с. Кич-Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1172,000 м и материальной характеристикой 85,550 м2.

2.) Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 с. Кичменгский Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 650,000 м и материальной характеристикой 32,500 м2.

3.) Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 с. Кичменгский Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 64,000 м и материальной характеристикой 3,200 м2.

4.) Котельная БУК "Районный краеведческий музей" с. Кичменгский Городок – Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствуют.

5.) Котельная БУК "Районный дом культуры" с. Кичменгский Городок - Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствуют.

6.) Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 670,000 м и материальной характеристикой 58,100 м2.

7.) Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" с. Кичменгский Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 120,000 м и материальной характеристикой 6,000 м2.

8.) Котельная БОУ ДОД "ДШИ" с. Кичменгский Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 40,000 м и материальной характеристикой 2,000 м2.

9.) Котельная производственной базы ООО "Жилищник" с. Кичменгский Городок - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 194,000 м и материальной характеристикой 9,700 м2.

10.) Блочно-модульная котельная с. Кич-Городок - Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствуют.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.3.1.2 - БДОУ Д/С Буратино сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Енангское СП | Магистральные | отопление |  | 57 | 57 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная бесканальная | 2017 | ппу | 3,420 |
| Итого |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 | 60,00 |  |  |  | 3,420 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.3 - Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городецкое СП | Магистральные | отопление | - | 89 | 89 | 62,00 | 62,00 | 124,00 | Подземная бесканальная | 2007 |  | 11,036 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 2007 |  | 3,800 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Подземная канальная | 2007 |  | 12,460 |
| Городецкое СП | Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Подземная канальная | 2007 |  | 4,452 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | - | 133 | 133 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подвальная | 2007 |  | 7,980 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | откл. | 89 | 89 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подвальная | 2007 |  | 6,230 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | откл. | 76 | 76 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная канальная | 2007 |  | 4,560 |
| Итого |  |  |  |  |  | 266,00 | 266,00 | 532,00 |  |  |  | 50,518 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.4- Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | н/д* | н/д | 1,710 |
| Итого |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 30,00 |  |  |  | 1,710 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.5 - Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городецкое СП | Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Подземная бесканальная | 2015 | ппу | 1,590 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 144,00 | 144,00 | 288,00 | Подземная бесканальная | 2015 | ппу | 25,632 |
| Городецкое СП | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 85,00 | 85,00 | 170,00 | Подземная бесканальная | 2015 | ппу | 9,690 |
| Итого |  |  |  |  |  | 234,00 | 234,00 | 468,00 |  |  |  | 36,912 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.6 - Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городецкое СП | Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 71,50 | 71,50 | 143,00 | Подземная бесканальная | 1998 | н/д | 15,444 |
| Итого |  |  |  |  |  | 71,50 | 71,50 | 143,00 |  |  |  | 15,444 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.7 - Котельная БОУ "Югская ОШ" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Кичменгское СП | Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Подземная бесканальная | 1970 | н/д | 7,776 |
| Кичменгское СП | Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Подземная бесканальная | 1970 | н/д | 9,120 |
| Кичменгское СП | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 8,50 | 8,50 | 17,00 | Подземная бесканальная | 1970 | н/д | 0,969 |
| Итого |  |  |  |  |  | 104,50 | 104,50 | 209,00 |  |  |  | 17,865 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.8 - Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Кичменгское СП | Магистральные | отопление |  | 57 | 57 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 2008 | ппу | 2,850 |
| Итого |  |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 | 50,00 |  |  |  | 2,850 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.9 - Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Енангское СП | Магистральные | отопление | - | 57 | 57 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Надземная | 2013 | мин.вата | 5,700 |
| Итого |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  |  | 5,700 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.10 - Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городецкое СП | Магистральные | отопление | - | 89 | 89 | 125,00 | 125,00 | 250,00 | Подземная бесканальная | 2024 | ппу | 22,250 |
| Городецкое СП | Магистральные | отопление | - | 89 | 89 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 2024 | ппу | 0,890 |
| Итого |  |  |  |  |  | 130,00 | 130,00 | 260,00 |  |  |  | 23,140 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Зона деятельности ООО "Жилищник"

Таблица 1.3.1.11 - Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | котельная-ТК | 125 | 125 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 2007 | ППУ | 6,250 |
| - | Распределительные | отопление | котельная-ТК | 108 | 108 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Подземная канальная | 2007 | ППУ | 43,200 |
| - | Распределительные | отопление | котельная-ТК | 50 | 50 | 361,00 | 361,00 | 722,00 | Подземная канальная | 2007 | ППУ | 36,100 |
| Итого |  |  |  |  |  | 586,00 | 586,00 | 1172,00 |  |  |  | 85,550 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.12- Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | котельная -ТК | 50 | 50 | 325,00 | 325,00 | 650,00 | Подземная канальная | 2012 | полиуритан, утеплитель | 32,500 |
| Итого |  |  |  |  |  | 325,00 | 325,00 | 650,00 |  |  |  | 32,500 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.13 - Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | Котельная -ТК | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Подземная канальная | 2018 | утеплитель | 3,200 |
| - | Распределительные | отопление | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подземная канальная | н/д* | - | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 32,00 | 32,00 | 64,00 |  |  |  | 3,200 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.14 - Котельная БУК "Районный краеведческий музей" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | нет сети | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подземная канальная | н/д* | - | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,000 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.15 - Котельная БУК "Районный дом культуры" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | нет сетей | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | н/д* | - | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,000 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.16 - Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | котельная тк | 110 | 110 | 205,00 | 205,00 | 410,00 | Надземная | 2007 | стекловата | 45,100 |
| - | Распределительные | отопление | котельная тк | 50 | 50 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Надземная | 2022 | стекловата, опилки | 13,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 335,00 | 335,00 | 670,00 |  |  |  | 58,100 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.17 - Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | котельная тк | 50 | 50 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Подземная канальная | 2007 | пенополеуретан | 6,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 60,00 | 60,00 | 120,00 |  |  |  | 6,000 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.18 - Котельная БОУ ДОД "ДШИ" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | котельная тк | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 2022 | пенополеуретан | 2,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 40,00 |  |  |  | 2,000 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.19- Котельная производственной базы ООО "Жилищник" сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Распределительные | отопление | котельная тк | 50 | 50 | 97,00 | 97,00 | 194,00 | Подземная канальная | 2020 | утеплитель.опилки | 9,700 |
| Итого |  |  |  |  |  | 97,00 | 97,00 | 194,00 |  |  |  | 9,700 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Ссылка на интерактивную карту

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abf1b735e2672bdf1e463f7b03266af01af0fc1835d6469392140dcbec46a00f0&source=constructorLink

Рис. 8. Исполнительная схема наружных инженерных сетей. Производственная база ООО «Жилищник»

Рис. 11. Схема тепловой сети БУСО ВО «КЦСОН»

Рис. 9. Исполнительная схема наружных инженерных сетей. Административное здание, ул. Садовая, д. 5 (ЛПХ)

Рис. 12. Схема тепловой сети котельной д/с «Солнышко» (ПМК)

Рис. 13. Схема тепловой сети БУК ДОД «ДШИ»

Рис. 14.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 57 | 60,00 | 3,420 |
| Всего от источника | 60,00 | 3,420 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 89 | 124,00 | 11,036 |
| 159 | 28,00 | 4,452 |
| Всего от источника | 152,00 | 15,488 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 159 | 10,00 | 1,590 |
| Всего от источника | 10,00 | 1,590 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 108 | 143,00 | 15,444 |
| Всего от источника | 143,00 | 15,444 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 108 | 72,00 | 7,776 |
| Всего от источника | 72,00 | 7,776 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 57 | 50,00 | 2,850 |
| Всего от источника | 50,00 | 2,850 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 57 | 100,00 | 5,700 |
| Всего от источника | 100,00 | 5,700 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 89 | 260,00 | 23,140 |
| Всего от источника | 260,00 | 23,140 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 847,00 | 75,408 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 76 | 110,00 | 8,360 |
| 89 | 210,00 | 18,690 |
| 133 | 60,00 | 7,980 |
| Всего от источника | 380,00 | 35,030 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 57 | 30,00 | 1,710 |
| Всего от источника | 30,00 | 1,710 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 57 | 170,00 | 9,690 |
| 89 | 288,00 | 25,632 |
| Всего от источника | 458,00 | 35,322 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |
| Сети отопления ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| 57 | 17,00 | 0,969 |
| 76 | 120,00 | 9,120 |
| Всего от источника | 137,00 | 10,089 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 1005,00 | 82,151 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" |  |  |
| Сети отопления ООО "Жилищник" |  |  |
| 50 | 722,00 | 36,100 |
| 108 | 400,00 | 43,200 |
| 125 | 50,00 | 6,250 |
| Всего от источника | 1172,00 | 85,550 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 |  |  |
| Сети отопления ООО "Жилищник" |  |  |
| 50 | 650,00 | 32,500 |
| Всего от источника | 650,00 | 32,500 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 |  |  |
| Сети отопления ООО "Жилищник" |  |  |
| 50 | 64,00 | 3,200 |
| Всего от источника | 64,00 | 3,200 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга |  |  |
| Сети отопления ООО "Жилищник" |  |  |
| 50 | 260,00 | 13,000 |
| 110 | 410,00 | 45,100 |
| Всего от источника | 670,00 | 58,100 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" |  |  |
| Сети отопления ООО "Жилищник" |  |  |
| 50 | 120,00 | 6,000 |
| Всего от источника | 120,00 | 6,000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" |  |  |
| Сети отопления ООО "Жилищник" |  |  |
| 50 | 40,00 | 2,000 |
| Всего от источника | 40,00 | 2,000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" |  |  |
| Сети отопления ООО "Жилищник" |  |  |
| 50 | 194,00 | 9,700 |
| Всего от источника | 194,00 | 9,700 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 2910,00 | 197,050 |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 60,00 | - | 3,420 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 60,00 | - | 3,420 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 28,00 | 250,00 | 25,272 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 124,00 | - | 11,036 |
| Подвальная | - | 130,00 | 14,210 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 152,00 | 380,00 | 50,518 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 30,00 | 1,710 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 30,00 | 1,710 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 10,00 | 458,00 | 36,912 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 10,00 | 458,00 | 36,912 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 143,00 | - | 15,444 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 143,00 | - | 15,444 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 72,00 | 137,00 | 17,865 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 72,00 | 137,00 | 17,865 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" |  |  |  |
| Надземная | 50,00 | - | 2,850 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 50,00 | - | 2,850 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" |  |  |  |
| Надземная | 100,00 | - | 5,700 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 100,00 | - | 5,700 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» |  |  |  |
| Надземная | 10,00 | - | 0,890 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 250,00 | - | 22,250 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 260,00 | - | 23,140 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 847,00 | 1005,00 | 157,559 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1172,00 | 85,550 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1172,00 | 85,550 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 650,00 | 32,500 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 650,00 | 32,500 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 64,00 | 3,200 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 64,00 | 3,200 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга |  |  |  |
| Надземная | - | 670,00 | 58,100 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 670,00 | 58,100 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 120,00 | 6,000 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 120,00 | 6,000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 40,00 | 2,000 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 40,00 | 2,000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 194,00 | 9,700 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 194,00 | 9,700 |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Всего в зоне ЕТО 2 | - | 2910,00 | 197,050 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 60,00 | 3,420 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 60,00 | 3,420 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 532,00 | 50,518 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 532,00 | 50,518 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 30,00 | 1,710 |
| Всего | 30,00 | 1,710 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 468,00 | 36,912 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 468,00 | 36,912 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 143,00 | 15,444 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 143,00 | 15,444 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |
| До 1990 | 209,00 | 17,865 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 209,00 | 17,865 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 50,00 | 2,850 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 50,00 | 2,850 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 100,00 | 5,700 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 100,00 | 5,700 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 260,00 | 23,140 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 260,00 | 23,140 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 1852,00 | 157,559 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1172,00 | 85,550 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1172,00 | 85,550 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 650,00 | 32,500 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 650,00 | 32,500 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 64,00 | 3,200 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 64,00 | 3,200 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 670,00 | 58,100 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 670,00 | 58,100 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 120,00 | 6,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 120,00 | 6,000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 40,00 | 2,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 40,00 | 2,000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 194,00 | 9,700 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 194,00 | 9,700 |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 2910,00 | 197,050 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 БДОУ Д/С Буратино

БДОУ Д/С Буратино осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"

Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная БДОУ детский сад "Улыбка"

Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок

Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"

Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная БОУ "Югская ОШ"

Котельная БОУ "Югская ОШ" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная БДОУ детский сад "Рябинка"

Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ"

Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок»

Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ"

Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7

Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5

Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная БУК "Районный краеведческий музей"

Котельная БУК "Районный краеведческий музей" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Котельная БУК "Районный дом культуры"

Котельная БУК "Районный дом культуры" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.15 Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга

Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.16 Котельная БДОУ детский сад "Солнышко"

Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.17 Котельная БОУ ДОД "ДШИ"

Котельная БОУ ДОД "ДШИ" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.18 Котельная производственной базы ООО "Жилищник"

Котельная производственной базы ООО "Жилищник" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.19 Блочно-модульная котельная

Блочно-модульная котельная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Рисунок 1.3.7.1 – Температурный график ООО «ТеплоДарСервис»

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствует.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 9,7920 | 7,0107 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 99,5600 | 10,4675 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 5,8300 | 3,0271 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 87,1490 | 9,7643 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 32,8510 | 7,1180 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 40,9550 | 9,1544 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 8,5620 | 5,3193 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 18,0940 | 4,5169 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 13,2430 | 14,4981 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 316,0360 | 8,4553 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 101,0000 | 4,7485 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 28,0000 | 4,7782 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 8,0000 | 4,9383 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 33,0000 | 4,7965 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 9,0000 | 4,5685 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 22,0000 | 4,8780 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 17,0000 | 11,3333 |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 218,0000 | 4,2553 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 9,7920 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 99,5600 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 5,8300 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 87,1490 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 32,8510 | 0,0000 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 40,9550 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 8,5620 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 18,0940 | 0,0000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 13,2430 | 0,0000 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 101,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 28,0000 | 1,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 8,0000 | 1,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 33,0000 | 1,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 9,0000 | 1,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 22,0000 | 1,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 17,0000 | 1,0000 |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | - | 0 | - | - |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | - | 67 | - | - |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | - | 0 | - | - |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | - | 0 | - | - |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | - | 0 | - | - |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | - | 0 | - | - |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | - | 0 | - | - |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | - | 0 | - | - |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | - | 100 | - | - |
| ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 100 | 100 | - | - |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | - | 0 | - | - |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | - | 0 | - | - |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | - | 100 | - | - |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | - | 0 | - | - |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | - | 100 | - | - |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | - | 0 | - | 0 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 100 | 0 | - | - |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Кичменгско-Городецкий муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 БДОУ Д/С Буратино

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 161401, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул.Строителей, | отопление |

1.4.2 Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с.Кич-Городок, ул.Комсомольская, | отопление, ГВС, вентиляция |
| 2 | с.Кич-Городок, ул.Комсомольская, | отопление |
| 3 | с.Кич-Городок, ул.Комсомольская | отопление |

1.4.3 Котельная БДОУ детский сад "Улыбка"

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с Кичменгский Городок, ул. Пионерская, | отопление |

1.4.4 Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 161401, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с Кичменгский Городок, ул. Мира, | отопление |
| 2 | 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с.Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, | отопление |
| 3 | 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с.Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, | отопление |

1.4.5 Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с.Сараево | отопление |
| 2 | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с.Сараево | отопление |
| 3 | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с.Сараево | отопление |

1.4.6 Котельная БОУ "Югская ОШ"

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 161404, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, п.Югский, ул.Спортивная, | отопление |
| 2 | 161404, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, п.Югский, ул.Спортивная, | отопление |

1.4.7 Котельная БДОУ детский сад "Рябинка"

Таблица 1.4.7.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вологодская область, Кич-Городецкий МО п. Югский, ул. Центральная, | отопление |
| 2 | Вологодская область, Кич-Городецкий МО п. Югский, ул. Центральная, | отопление |

1.4.8 Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ"

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 161430, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий МО, с.Нижний Енангск, ул.Школьная, | отопление |

1.4.9 Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок»

Таблица 1.4.9.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, с.Кичменгский Городок, ул.Полевая, | отопление, ГВС, вентиляция |

1.4.10 Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ"

Таблица 1.4.10.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заречная, 41 | отопление |
| 2 | Заречная, 41 | отопление |
| 3 | Заречная, 59 | отопление |

1.4.11 Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7

Таблица 1.4.11.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Центральная, 7 | отопление |
| 2 | ул.Центральная 1 а | отопление |
| 3 | ул.Дошкольная 1 | отопление |
| 4 | Центральная ,7 | отопление |
| 5 | Центральная,5 | отопление |

1.4.12 Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5

Таблица 1.4.12.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Садовая,5 | отопление |
| 2 | ул.Садовая,5 | отопление |

1.4.13 Котельная БУК "Районный краеведческий музей"

Таблица 1.4.13.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Спортивная,6 | отопление |

1.4.14 Котельная БУК "Районный дом культуры"

Таблица 1.4.14.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ул.Центральная,8 | отопление |

1.4.15 Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга

Таблица 1.4.15.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с.Шонга ул.Сосновая,8 | отопление |
| 2 | с. Шонга | отопление |
| 3 | с.Шонга | отопление |
| 4 |  |  |

1.4.16 Котельная БДОУ детский сад "Солнышко"

Таблица 1.4.16.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Строителей,34 | отопление |

1.4.17 Котельная БОУ ДОД "ДШИ"

Таблица 1.4.17.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Советская, 11 | отопление |

1.4.18 Котельная производственной базы ООО "Жилищник"

Таблица 1.4.18.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Школьная,3 а | отопление |
| 2 | ул. Школьная 3 а | отопление |

1.4.19 Блочно-модульная котельная

Таблица 1.4.19.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Заречная, 59 | отопление |
| 2 | ул.Заречная, 49 | отопление |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| с. Нижний Енангск |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино | 0,0000 | 0,0544 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,0000 | 0,1835 | 0,0000 |
| с. Кич-Городок |  |  |  |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,4639 | 0,0000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,0000 | 0,3153 | 0,0000 |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,0370 | 0,6450 | 0,0000 |
| Блочно-модульная котельная | 0,0820 | 0,0470 | 0,0000 |
| с. Кичменгский Городок |  |  |  |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,0000 | 0,0790 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 0,0000 | 0,3710 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,0000 | 0,3440 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,0000 | 0,1200 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0000 | 0,0760 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,0000 | 0,3200 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,0000 | 0,0840 | 0,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,0000 | 0,0740 | 0,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,0000 | 0,0100 | 0,2800 |
| с. Сараево |  |  |  |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,2120 | 0,0000 |
| п. Югский |  |  |  |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,0000 | 0,1960 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,0000 | 0,0648 | 0,0000 |
| с. Шонга |  |  |  |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,1060 | 0,2390 | 0,0000 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино | 0,0017 | 0,0544 | 0,0561 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0170 | 0,4639 | 0,4809 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,0010 | 0,0790 | 0,0800 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 0,0149 | 0,3710 | 0,3858 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0056 | 0,2120 | 0,2177 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,0070 | 0,1960 | 0,2030 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,0015 | 0,0648 | 0,0663 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,0031 | 0,1835 | 0,1866 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,0023 | 0,3153 | 0,3176 |
| Итого: | 0,0540 | 1,9399 | 1,9939 |
| ООО "Жилищник" |  |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,0155 | 0,6820 | 0,6975 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,0043 | 0,3440 | 0,3483 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,0010 | 0,1200 | 0,1210 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0000 | 0,0760 | 0,0760 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,0000 | 0,3200 | 0,3200 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,0050 | 0,3450 | 0,3500 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,0010 | 0,0840 | 0,0850 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,0030 | 0,0740 | 0,0770 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,0010 | 0,2900 | 0,2910 |
| Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0,1290 | 0,1290 |
| Итого: | 0,0308 | 2,4640 | 2,4948 |
| Итого по МО: | 0,0848 | 4,4039 | 4,4887 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 129,8810 | 129,8810 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 687,7332 | 851,5790 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 186,7660 | 186,7660 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 805,3790 | 805,3790 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 428,6720 | 428,6720 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 406,4270 | 406,4270 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 152,4000 | 152,4000 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 382,4880 | 382,4880 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 32,3745 | 78,1000 |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2026,0000 | 2026,0000 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 559,0000 | 559,0000 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 154,0000 | 154,0000 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 155,0000 | 155,0000 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 432,0000 | 432,0000 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 655,0000 | 655,0000 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 188,0000 | 188,0000 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 429,0000 | 429,0000 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 143,0000 | 143,0000 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 167,0000 | 167,0000 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области в отопительный период с учетом повышающих коэффициентов для многоквартирных и жилых домов при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета

| N п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 |
|  |  | с учетом повышающих коэффициентов |  |  |  |  |
|  |  | К = 1.1 | К = 1.2 | К = 1.4 | К = 1.5 | К = 1.6 |
| 1. | 1 | 0.03839 | 0.04188 | 0.04886 | 0.05235 | 0.05584 |
| 2. | 2 | 0.03839 | 0.04188 | 0.04886 | 0.05235 | 0.05584 |
| 3. | 3 - 4 | 0.03553 | 0.03876 | 0.04522 | 0.04845 | 0.05168 |

1.5.5.2 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района

| Вид коммунальной услуги в жилом помещении жилого дома или многоквартирного дома | Водоразборные устройства и оборудование | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, куб.метр на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб.метр на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Вид коммунальной услуги в жилом помещении жилого дома или многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | 0,03 |
| 2. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | 0,03 |
| 4. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | 0,03 |
| 5. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем, бассейн или сауна, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | 0,03 |
| 6. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 7. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 8. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна без душа (или ванна сидячая с душем) с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 9. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна без душа (или ванна сидячая с душем) с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 10. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 11. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 12. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кух онная | 0,03 | - |
| 13. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 14. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 15. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна сидячая с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 16. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна сидячая с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 17. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна без душа с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 18. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна без душа с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 19. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Душ с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 20. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Душ с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 21. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 0,03 | - |
| 22. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и/или мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 0,03 | - |
| 23. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем (или ванна без душа) без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 24. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Ванна с душем (или ванна без душа) без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 25. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Душ без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 26. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Душ без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 0,03 | - |
| 27. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | 0,03 | - |
| 28. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и/или мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | 0,03 | - |
| 29. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства) | Раковина и/или мойка кухонная | 0,03 | - |
| 30. | Холодное водоснабжение, без водоотведения | Раковина и/или мойка кухонная | 0,03 | - |
| 31. | Холодное водоснабжение из водоразборных колонок | - | - | - |
| 32. | Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  |
| 32.1. | Все степени благоустройства | Все виды водоразборных устройств | 0,03 | - |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,5160 | 0,0544 | 0,0544 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 2,0320 | 0,4639 | 0,4639 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,2580 | 0,0790 | 0,0790 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,6000 | 0,3710 | 0,3710 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,5570 | 0,2120 | 0,2120 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,4000 | 0,1960 | 0,1960 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,5160 | 0,0648 | 0,0648 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,5160 | 0,1835 | 0,1835 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,4300 | 0,3153 | 0,3153 |
| Итого по ООО "ТеплоДарСервис" |  | 6,8250 | 1,9399 | 1,9399 |
| ООО "Жилищник" |  |  |  |  |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2,2850 | 0,6820 | 0,6820 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,6880 | 0,3440 | 0,3440 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,3610 | 0,1200 | 0,1200 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,3760 | 0,0760 | 0,0760 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,7320 | 0,3200 | 0,3200 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,7320 | 0,3450 | 0,3450 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,4340 | 0,0840 | 0,0840 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,2850 | 0,0740 | 0,0740 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,5780 | 0,2900 | 0,2900 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,3660 | 0,1290 | 0,1980 |
| Итого по ООО "Жилищник" |  | 6,8370 | 2,4640 | 2,5330 |
| Итого по МО: |  | 13,6620 | 4,4039 | 4,4729 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,5160 | 0,2580 | 0,0009 | 0,2571 | 0,0017 | 0,0544 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 2,0320 | 2,0320 | 0,0066 | 2,0254 | 0,0170 | 0,4639 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,2580 | 0,2580 | 0,0013 | 0,2567 | 0,0010 | 0,0790 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,6000 | 1,6000 | 0,0059 | 1,5941 | 0,0149 | 0,3710 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,5570 | 0,5570 | 0,0030 | 0,5540 | 0,0056 | 0,2120 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,4000 | 0,4000 | 0,0032 | 0,3968 | 0,0070 | 0,1960 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,5160 | 0,5160 | 0,0020 | 0,5140 | 0,0015 | 0,0648 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,5160 | 0,5160 | 0,0034 | 0,5126 | 0,0031 | 0,1835 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,4300 | 0,4300 | 0,0017 | 0,4283 | 0,0023 | 0,3153 |
| Итого по ООО "ТеплоДарСервис" |  | 6,8250 | 6,5670 | 0,0280 | 6,7970 | 0,0540 | 1,9399 |
| ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2,2850 | 2,2850 | 0,0060 | 2,2790 | 0,0155 | 0,6820 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0020 | 0,6860 | 0,0043 | 0,3440 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,3610 | 0,3610 | 0,0020 | 0,3590 | 0,0010 | 0,1200 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,3760 | 0,3760 | 0,0020 | 0,3740 | 0,0000 | 0,0760 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,7320 | 0,7320 | 0,0030 | 0,7290 | 0,0000 | 0,3200 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,7320 | 0,7320 | 0,0030 | 0,7290 | 0,0050 | 0,3450 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,4340 | 0,4340 | 0,0004 | 0,4336 | 0,0010 | 0,0840 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,2850 | 0,2850 | 0,0040 | 0,2810 | 0,0030 | 0,0740 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,5780 | 0,5780 | 0,0030 | 0,5750 | 0,0010 | 0,2900 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,3660 | 0,3660 | 0,0040 | 0,3620 | 0,0000 | 0,1290 |
| Итого по ООО "Жилищник" |  | 6,8370 | 6,8370 | 0,0294 | 6,8076 | 0,0308 | 2,4640 |
| Итого по МО: |  | 13,6620 | 13,4040 | 0,0574 | 13,6046 | 0,0848 | 4,4039 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,5151 | 0,0544 | 0,2010 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 2,0254 | 0,4639 | 1,5445 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,2567 | 0,0790 | 0,1767 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,5941 | 0,3710 | 1,2083 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,5540 | 0,2120 | 0,3363 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,3968 | 0,1960 | 0,1938 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,5140 | 0,0648 | 0,4477 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,5126 | 0,1835 | 0,3260 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,4283 | 0,3153 | 0,1108 |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2,2790 | 0,6820 | 1,5815 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,6860 | 0,3440 | 0,3377 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,3590 | 0,1200 | 0,2380 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,3740 | 0,0760 | 0,2980 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,7290 | 0,3200 | 0,4090 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,7290 | 0,3450 | 0,3790 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,4336 | 0,0840 | 0,3486 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,2810 | 0,0740 | 0,2040 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,5750 | 0,2900 | 0,2840 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,3620 | 0,1290 | 0,2330 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей имеется на котельных:

- котельная БОУ «Первомайская СОШ» – химводоподготовка АКВАТОН;

- котельная административного здания ул. Центральная, д. 5 (РИК) – химводоподготовка RO400G производительностью 1,5 м3/сут.

- Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» - химводоподготовка АСДР «Комплексон-6» производительностью до 2 м3/сут.

Часть котельных оборудована котлами, которым не требуется предварительная водоподготовка.  В части котельных вода соответствует СанПиН.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 154,0000 | 184,0000 | 181,0000 | 172,0000 | 165,1600 |
|  |  | т.у.т. | 31,0000 | 36,0000 | 37,0000 | 33,0000 | 26,5780 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2910,0000 | 2910,0000 | 2910,0000 | 2910,0000 | 2910,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 1185,0000 | 1482,0000 | 1470,0000 | 1371,0000 | 1127,2000 |
|  |  | т.у.т. | 237,0000 | 290,0000 | 300,0000 | 258,0000 | 181,2500 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 220,0000 | 268,0000 | 252,0000 | 240,0000 | 227,6620 |
|  |  | т.у.т. | 44,0000 | 52,0000 | 51,0000 | 45,0000 | 36,6580 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 1011,0000 | 1257,0000 | 1158,0000 | 1106,0000 | 1054,4000 |
|  |  | т.у.т. | 202,0000 | 246,0000 | 237,0000 | 208,0000 | 169,8310 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 520,0000 | 657,0000 | 604,0000 | 575,0000 | 544,4580 |
|  |  | т.у.т. | 104,0000 | 129,0000 | 124,0000 | 108,0000 | 87,7840 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 505,0000 | 635,0000 | 588,0000 | 559,0000 | 529,7190 |
|  |  | т.у.т. | 101,0000 | 124,0000 | 120,0000 | 105,0000 | 85,3820 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 190,0000 | 226,0000 | 216,0000 | 206,0000 | 196,4870 |
|  |  | т.у.т. | 38,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 39,0000 | 31,6340 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 454,0000 | 574,0000 | 529,0000 | 503,0000 | 477,8670 |
|  |  | т.у.т. | 91,0000 | 112,0000 | 108,0000 | 95,0000 | 77,0410 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110,2440 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,5150 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды топлива | Остаток топлива на начало года |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 663,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 663,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 176,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 194,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 194,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 51,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 186,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 186,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 50,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 530,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 530,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 141,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 710,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 710,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 189,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 220,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 220,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 59,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 523,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 523,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 139,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 184,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 184,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 49,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 169,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 169,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 45,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.8.1.2 - Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 4433,1970 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 714,6730 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды топлива | Остаток топлива на начало года |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 3379,0000 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 3379,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 899,0000 |
|  | Остаток топлива | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БДОУ Д/С Буратино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 6,7200 | 6,7200 | 6,7200 | 6,7200 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 38,6600 | 38,6600 | 38,6600 | 38,6600 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 45,3800 | 45,3800 | 45,3800 | 45,3800 | н/д |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 41,5000 | 41,5000 | 41,5000 | 41,5000 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 251,4100 | 251,4100 | 251,4100 | 251,4100 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 292,9100 | 292,9100 | 292,9100 | 292,9100 | н/д |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 9,4600 | 9,4600 | 9,4600 | 9,4600 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 54,2400 | 54,2400 | 54,2400 | 54,2400 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 63,7000 | 63,7000 | 63,7000 | 63,7000 | н/д |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 45,2900 | 45,2900 | 45,2900 | 45,2900 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 257,3800 | 257,3800 | 257,3800 | 257,3800 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 302,6700 | 302,6700 | 302,6700 | 302,6700 | н/д |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 24,6200 | 24,6200 | 24,6200 | 24,6200 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 138,5000 | 138,5000 | 138,5000 | 138,5000 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 163,1200 | 163,1200 | 163,1200 | 163,1200 | н/д |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 23,4800 | 23,4800 | 23,4800 | 23,4800 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 132,6900 | 132,6900 | 132,6900 | 132,6900 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 156,1700 | 156,1700 | 156,1700 | 156,1700 | н/д |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 8,2500 | 8,2500 | 8,2500 | 8,2500 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 47,0300 | 47,0300 | 47,0300 | 47,0300 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 55,2800 | 55,2800 | 55,2800 | 55,2800 | н/д |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Дрова | ННЗТ | тонн | 21,4800 | 21,4800 | 21,4800 | 21,4800 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 121,0000 | 121,0000 | 121,0000 | 121,0000 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 142,4800 | 142,4800 | 142,4800 | 142,4800 | н/д |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Кичменгско-Городецкий муниципальный округ качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Дрова;
	- Прочие виды топлива;

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | Дрова | 100,000 | 2910,0000 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Дрова | 100,000 | н/д |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Дрова | 100,000 | н/д |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Прочие виды топлива | - | н/д |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Дрова | 100,000 | н/д |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Дрова | 100,000 | н/д |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Дрова | 100,000 | н/д |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Дрова | 100,000 | н/д |
| 19 | Блочно-модульная котельная | Дрова | 100,000 | н/д |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Кичменгско-Городецкий муниципальный округ является дрова.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Дрова | 1613,6730 | 100,000 |
| Прочие виды топлива | 0,0000 | 0,000 |
| Итого: | 1613,6730 | 100,0 |

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Сведения по отключению потребителей отсутствует.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Сведения по отключению потребителей отсутствует.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблицах 1.10.1 и 1.10.2 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 – Технико-экономические показатели ООО «ТеплоДарСеврис» вырабатывающих тепловую энергию

| № | Наименование показателя |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал, | 3,426789 | 4,172832 | 4,126697 | 3,890448 | 3,737728 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 3,426789 | 4,172832 | 4,126697 | 3,890448 | 3,737728 |
| 1.2.1 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | в горячей воде (в т.ч. потери ТС + наполнение) | тыс. Гкал | 3,426789 | 4,172832 | 4,126697 | 3,890448 | 3,737728 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 7440,8 | 8670,2 | 9634,7 | 10808,6 | 12384,9 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2410,2 | 2467,4 | 2526,4 | 2587,1 | 2649,6 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 6652,2 | 7315,4 | 7508,7 | 7054,8 | 7261,9 |
| 5 | Прибыль | тыс.руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 16508,2 | 18458,0 | 19674,8 | 20455,5 | 22301,4 |

Таблица 1.10.2 – Технико-экономические показатели ООО «ТеплоДарСеврис» передающих тепловую энергию

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,302882 | 0,340303 | 0,350141 | 0,332084 | 0,316036 |
|  |  | % | 8,8 | 8,15 | 8,5 | 8,5 | 8,45 |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | 0,865005 | 0,90397 | 0,962716 | 1,072926 | 1,013505 |
|  |  | % | - | - | - | - | - |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 3,123907 | 3,832529 | 3,776556 | 3,558364 | 3,421692 |
| 6 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО "Жилищник"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилищник» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./ГКал |  | Со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2024 года |  |
|  |  |  | 2024 | 4290,00 | 4290,00 |
|  |  |  |  | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 2025 | 4290,00 | 4680,00 |
|  |  |  | 2026 | 4680,00 | 4916,00 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./ГКал |  | Со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2024 года |  |
|  |  |  | 2024 | 4290,00 | 4290,00 |
|  |  |  |  | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 2025 | 4290,00 | 4680,00 |
|  |  |  | 2026 | 4680,00 | 4916,00 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Департамента топливно-энергетического комплекса регулирования Вологодской области.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

Не хватает производительности водоподготовительным установкам, необходимо увеличить производительность ВПУ.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.