УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**муниципального образования**

**Кичменгско-Городецкий муниципальный округ**

**на период 2025 – 2040 годы**

(Разработка по состоянию на 2025г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2025 г.

Оглавление

[ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 10](#_Toc198558188)

[Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 10](#_Toc198558189)

[Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 13](#_Toc198558190)

[Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14](#_Toc198558191)

[Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 15](#_Toc198558192)

[Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 21](#_Toc198558193)

[Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 21](#_Toc198558194)

[Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 21](#_Toc198558195)

[Часть 8. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ 22](#_Toc198558196)

[ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 23](#_Toc198558197)

[ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 25](#_Toc198558198)

[Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 25](#_Toc198558199)

[Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 47](#_Toc198558200)

[Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 48](#_Toc198558201)

[ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 49](#_Toc198558202)

[Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 49](#_Toc198558203)

[Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 49](#_Toc198558204)

[Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 49](#_Toc198558205)

[ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 50](#_Toc198558206)

[Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 50](#_Toc198558207)

[Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 51](#_Toc198558208)

[Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 53](#_Toc198558209)

[Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 55](#_Toc198558210)

[Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 58](#_Toc198558211)

[ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 65](#_Toc198558212)

[Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 65](#_Toc198558213)

[Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 65](#_Toc198558214)

[Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 65](#_Toc198558215)

[Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 65](#_Toc198558216)

[Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 66](#_Toc198558217)

[Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 66](#_Toc198558218)

[Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 66](#_Toc198558219)

[Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 66](#_Toc198558220)

[Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 66](#_Toc198558221)

[Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 66](#_Toc198558222)

[Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ 67](#_Toc198558223)

[Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 67](#_Toc198558224)

[Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 67](#_Toc198558225)

[Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 67](#_Toc198558226)

[Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 67](#_Toc198558227)

[Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ 70](#_Toc198558228)

[Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 70](#_Toc198558229)

[Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ 70](#_Toc198558230)

[Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА 70](#_Toc198558231)

[ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 70](#_Toc198558232)

[Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ) 70](#_Toc198558233)

[Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 71](#_Toc198558234)

[Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 71](#_Toc198558235)

[Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 71](#_Toc198558236)

[Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 71](#_Toc198558237)

[Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 71](#_Toc198558238)

[Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА 71](#_Toc198558239)

[Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 72](#_Toc198558240)

[ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 73](#_Toc198558241)

[Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 73](#_Toc198558242)

[Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 73](#_Toc198558243)

[Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ 73](#_Toc198558244)

[Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 74](#_Toc198558245)

[Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 74](#_Toc198558246)

[Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 75](#_Toc198558247)

[ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 76](#_Toc198558248)

[Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 76](#_Toc198558249)

[Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА 102](#_Toc198558250)

[Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 108](#_Toc198558251)

[Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 108](#_Toc198558252)

[Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 115](#_Toc198558253)

[Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 115](#_Toc198558254)

[ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 116](#_Toc198558255)

[Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 116](#_Toc198558256)

[Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 117](#_Toc198558257)

[Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ 118](#_Toc198558258)

[Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 118](#_Toc198558259)

[Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 119](#_Toc198558260)

[Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 119](#_Toc198558261)

[Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 119](#_Toc198558262)

[Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ 119](#_Toc198558263)

[Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 119](#_Toc198558264)

[Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 119](#_Toc198558265)

[Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 119](#_Toc198558266)

[Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 120](#_Toc198558267)

[ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 129](#_Toc198558268)

[Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 129](#_Toc198558269)

[Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 132](#_Toc198558270)

[Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 132](#_Toc198558271)

[Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 132](#_Toc198558272)

[Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 132](#_Toc198558273)

[ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 133](#_Toc198558274)

[Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 156](#_Toc198558275)

[ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 157](#_Toc198558276)

[Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 157](#_Toc198558277)

[Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 157](#_Toc198558278)

[Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 157](#_Toc198558279)

[Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 160](#_Toc198558280)

[ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 160](#_Toc198558281)

[Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 160](#_Toc198558282)

[Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 161](#_Toc198558283)

[Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 165](#_Toc198558284)

[Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 171](#_Toc198558285)

[Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 171](#_Toc198558286)

[ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 173](#_Toc198558287)

[Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 173](#_Toc198558288)

[Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 173](#_Toc198558289)

[Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 175](#_Toc198558290)

[ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 175](#_Toc198558291)

[ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 175](#_Toc198558292)

[ГЛАВА 19. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 175](#_Toc198558293)

[6.1 Отказ элементов тепловых сетей 178](#_Toc198558294)

[6.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии 179](#_Toc198558295)

## [ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark0) [ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark0)

## [Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark1) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark1)

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

**Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | | | | |
| Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | |
| БДОУ Д/С Буратино | 145,1150 | 5,4420 | 139,6730 | 9,7920 | 0,0000 | 129,8810 | 0,0000 | 0,0000 | 129,8810 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 989,6520 | 38,5130 | 951,1390 | 99,5600 | 0,0000 | 851,5790 | 0,0000 | 0,0000 | 851,5790 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 200,1550 | 7,5590 | 192,5960 | 5,8300 | 0,0000 | 186,7660 | 0,0000 | 0,0000 | 186,7660 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 927,2770 | 34,7490 | 892,5280 | 87,1490 | 0,0000 | 805,3790 | 0,0000 | 0,0000 | 805,3790 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 479,3020 | 17,7790 | 461,5230 | 32,8510 | 0,0000 | 428,6720 | 0,0000 | 0,0000 | 428,6720 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | 466,1870 | 18,8050 | 447,3820 | 40,9550 | 0,0000 | 406,4270 | 0,0000 | 0,0000 | 406,4270 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 172,7210 | 11,7590 | 160,9620 | 8,5620 | 0,0000 | 152,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 152,4000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 420,6430 | 20,0610 | 400,5820 | 18,0940 | 0,0000 | 382,4880 | 0,0000 | 0,0000 | 382,4880 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 101,0920 | 9,7490 | 91,3430 | 13,2430 | 0,0000 | 78,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,1000 |
| **Итого:** | 3902,1440 | 164,4160 | 3737,7280 | 316,0360 | 0,0000 | 3421,6920 | 0,0000 | 0,0000 | 3421,6920 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2167,0000 | 40,0000 | 2127,0000 | 101,0000 | 160,0000 | 1866,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 603,0000 | 17,0000 | 586,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 373,0000 | 0,0000 | 186,0000 | 559,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 176,0000 | 14,0000 | 162,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 154,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 154,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 169,0000 | 14,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 155,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | 454,0000 | 22,0000 | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 710,0000 | 22,0000 | 688,0000 | 33,0000 | 113,0000 | 542,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 655,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 200,0000 | 3,0000 | 197,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 188,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 475,0000 | 24,0000 | 451,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 167,0000 | 17,0000 | 150,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 143,0000 |
| Блочно-модульная котельная | 175,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 87,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 167,0000 |
| **Итого:** | 5296,0000 | 173,0000 | 5123,0000 | 218,0000 | 353,0000 | 4242,0000 | 127,0000 | 186,0000 | 4908,0000 |
| Итого по МО: | 9198,1440 | 337,4160 | 8860,7280 | 534,0360 | 353,0000 | 7663,6920 | 127,0000 | 186,0000 | 8329,6920 |

## [Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5)

В зоне действия системы теплоснабжения от БДОУ Д/С Буратино приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БОУ "Югская ОШ" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БУК "Районный краеведческий музей" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БУК "Районный дом культуры" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная БОУ ДОД "ДШИ" приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная производственной базы ООО "Жилищник" приростов не планируется.

**Таблица 2.2.1.19 - Реестр объектов капитального строительства Блочно-модульная котельная**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта строительства | Адрес объекта | Подключение от Источника тепловой энергии | планируемый год подключения |
| 1 | дом для сирот | ул. Заречная | **Блочно-модульная котельная** | 2025 |
| 2 | магазин | ул.Заречная, 53 в | 2025 |

## [Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, У](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9)СТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## [Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [КАЖДОМ ЭТАПЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9)

**Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час | | | | Год ввода в эксплуатацию |
| Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | |
| БДОУ Д/С Буратино | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| **Итого:** | |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | - | - | Прирост не планируется | | | | - |
| Блочно-модульная котельная | дом для сирот | Население | 0.03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025 |
| магазин | Прочие | 0.04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025 |
| **Итого:** | |  | 0,0690 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Итого по МО: | |  | 0,0690 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

**Таблица 2.4.2.1 - Прирост тепловой нагрузки по этапам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки по этапам, Гкал/ч | | | | | | | | |
| 1 период | | | | | 2 период | 3 период | Всего | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2040 | 2025-2040 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | |
| БДОУ Д/С Буратино | Отопление | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Отопление | 0,3746 | 0,3746 | 0,3746 | 0,3746 | 0,3746 | 0,3746 | 0,3746 | 0,3746 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Отопление | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Отопление | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Отопление | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | Отопление | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Отопление | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Отопление | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Отопление | 0,1307 | 0,1307 | 0,1307 | 0,1307 | 0,1307 | 0,1307 | 0,1307 | 0,1307 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Отопление | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Отопление | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Отопление | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Отопление | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | Отопление | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Отопление | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Отопление | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Отопление | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Отопление | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 |
| Блочно-модульная котельная | Отопление | 0,1290 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,0690 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1290 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,0690 | 0,0000 |
| Всего по МО: | | 4,4039 | 4,4729 | 4,4729 | 4,4729 | 4,4729 | 4,4729 | 4,4729 | 4,4729 | 0,0000 | 0,0000 |

## [Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) [(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) [ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) [И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13)

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

## [Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark17) [ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark17) [(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

## Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

**Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | | |
| существующее | перспективное | изменения |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 129,8810 | 135,5530 | 5,6720 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 851,5790 | 842,0080 | -9,5710 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 186,7660 | 196,8800 | 10,1140 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 805,3790 | 857,3770 | 51,9980 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 428,6720 | 464,8420 | 36,1700 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 406,4270 | 438,6800 | 32,2530 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 152,4000 | 159,9460 | 7,5460 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 382,4880 | 412,4360 | 29,9480 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 78,1000 | 516,0000 | 437,9000 |
| **Итого:** | | 3421,6920 | 4023,7220 | 602,0300 |
| ООО "Жилищник" | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2026,0000 | 2026,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 559,0000 | 559,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 154,0000 | 154,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 155,0000 | 155,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 432,0000 | 432,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 655,0000 | 655,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 188,0000 | 188,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 429,0000 | 429,0000 | 0,0000 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 143,0000 | 143,0000 | 0,0000 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 167,0000 | 630,0000 | 463,0000 |
| **Итого:** | | 4908,0000 | 5371,0000 | 463,0000 |
| Итого по МО: | | 8329,6920 | 9394,7220 | 1065,0300 |

## Часть 8. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

**Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, | | |
| Отопительный период | летний период | Всего за год |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Жилищник" | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## [ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark29) [ГОРОДСКОГО ОКРУГА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark29)

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

## [ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark46) [МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark46)

## [Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47)Й [МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [(ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47)

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2040 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

**Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2040 |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | |
| БДОУ Д/С Буратино | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0009 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2571 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 | 0,0544 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2010 | 0,2008 | 0,2008 | 0,2008 | 0,2008 | 0,2008 | 0,2008 | 0,2008 |
| % | 77,9031 | 77,8186 | 77,8186 | 77,8186 | 77,8186 | 77,8186 | 77,8186 | 77,8186 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 | 2,0320 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0066 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,0254 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0170 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,5445 | 1,5407 | 1,5407 | 1,5407 | 1,5407 | 1,5407 | 1,5407 | 1,5407 |
| % | 76,0100 | 75,8230 | 75,8230 | 75,8230 | 75,8230 | 75,8230 | 75,8230 | 75,8230 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0013 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2567 | 0,2565 | 0,2565 | 0,2565 | 0,2565 | 0,2565 | 0,2565 | 0,2565 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1767 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 |
| % | 68,4876 | 68,3868 | 68,3674 | 68,3674 | 68,3674 | 68,3674 | 68,3674 | 68,3674 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0059 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,5941 | 1,5931 | 0,9931 | 0,9931 | 0,9931 | 0,9931 | 0,9931 | 0,9931 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3710 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0149 | 0,0157 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2083 | 1,2065 | 0,6063 | 0,6063 | 0,6063 | 0,6063 | 0,6063 | 0,6063 |
| % | 75,5159 | 75,4034 | 60,6344 | 60,6344 | 60,6344 | 60,6344 | 60,6344 | 60,6344 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 | 0,5570 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5540 | 0,5535 | 0,5535 | 0,5535 | 0,5535 | 0,5535 | 0,5535 | 0,5535 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0056 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3363 | 0,3355 | 0,3356 | 0,3356 | 0,3356 | 0,3356 | 0,3356 | 0,3356 |
| % | 60,3847 | 60,2321 | 60,2429 | 60,2429 | 60,2429 | 60,2429 | 60,2429 | 60,2429 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0032 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3968 | 0,3963 | 0,3963 | 0,3963 | 0,3963 | 0,3963 | 0,3963 | 0,3963 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1938 | 0,1929 | 0,1929 | 0,1929 | 0,1929 | 0,1929 | 0,1929 | 0,1929 |
| % | 48,4525 | 48,2250 | 48,2250 | 48,2250 | 48,2250 | 48,2250 | 48,2250 | 48,2250 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5140 | 0,5137 | 0,5137 | 0,5137 | 0,5137 | 0,5137 | 0,5137 | 0,5137 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4477 | 0,4473 | 0,4473 | 0,4473 | 0,4473 | 0,4473 | 0,4473 | 0,4473 |
| % | 86,7630 | 86,6797 | 86,6797 | 86,6797 | 86,6797 | 86,6797 | 86,6797 | 86,6797 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0034 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5126 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 | 0,1835 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0031 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3260 | 0,3251 | 0,3251 | 0,3251 | 0,3251 | 0,3251 | 0,3251 | 0,3251 |
| % | 63,1802 | 63,0116 | 63,0039 | 63,0039 | 63,0039 | 63,0039 | 63,0039 | 63,0039 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0017 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4283 | 0,4237 | 0,4237 | 0,4237 | 0,4237 | 0,4237 | 0,4237 | 0,4237 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3153 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0023 | 0,0070 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1108 | 0,1014 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 |
| % | 25,7628 | 23,5721 | 23,5581 | 23,5581 | 23,5581 | 23,5581 | 23,5581 | 23,5581 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,2790 | 2,2790 | 2,2790 | 2,2790 | 2,2790 | 2,2790 | 2,2790 | 2,2790 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,5815 | 1,5815 | 1,5815 | 1,5815 | 1,5815 | 1,5815 | 1,5815 | 1,5815 |
| % | 69,2123 | 69,2123 | 69,2123 | 69,2123 | 69,2123 | 69,2123 | 69,2123 | 69,2123 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3377 | 0,3377 | 0,3377 | 0,3377 | 0,3377 | 0,3377 | 0,3377 | 0,3377 |
| % | 49,0843 | 49,0843 | 49,0843 | 49,0843 | 49,0843 | 49,0843 | 49,0843 | 49,0843 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3590 | 0,3590 | 0,3590 | 0,3590 | 0,3590 | 0,3590 | 0,3590 | 0,3590 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 |
| % | 65,9280 | 65,9280 | 65,9280 | 65,9280 | 65,9280 | 65,9280 | 65,9280 | 65,9280 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 |
| % | 79,2553 | 79,2553 | 79,2553 | 79,2553 | 79,2553 | 79,2553 | 79,2553 | 79,2553 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4090 | 0,4090 | 0,4090 | 0,4090 | 0,4090 | 0,4090 | 0,4090 | 0,4090 |
| % | 55,8743 | 55,8743 | 55,8743 | 55,8743 | 55,8743 | 55,8743 | 55,8743 | 55,8743 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 | 0,7290 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3790 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3790 |
| % | 51,7760 | 51,7760 | 51,7760 | 51,7760 | 51,7760 | 51,7760 | 51,7760 | 51,7760 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4340 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4336 | 0,4336 | 0,4336 | 0,4336 | 0,4336 | 0,4336 | 0,4336 | 0,4336 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 |
| % | 80,3226 | 80,3226 | 80,3226 | 80,3226 | 80,3226 | 80,3226 | 80,3226 | 80,3226 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2850 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 |
| % | 71,5789 | 71,5789 | 71,5789 | 71,5789 | 71,5789 | 71,5789 | 71,5789 | 71,5789 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 | 0,5780 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2840 | 0,2840 | 0,2840 | 0,2840 | 0,2840 | 0,2840 | 0,2840 | 0,2840 |
| % | 49,1349 | 49,1349 | 49,1349 | 49,1349 | 49,1349 | 49,1349 | 49,1349 | 49,1349 |
| Блочно-модульная котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 | 0,3660 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1290 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2330 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 |
| % | 63,6612 | 44,8087 | 44,8087 | 44,8087 | 44,8087 | 44,8087 | 44,8087 | 44,8087 |

**Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| БДОУ Д/С Буратино | Выработка ТЭ | Гкал | 145,1150 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 139,6730 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 | 145,3570 |
| Потери в сетях | Гкал | 9,7920 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 | 9,8040 |
| Полезный отпуск | Гкал | 129,8810 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 | 135,5530 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Выработка ТЭ | Гкал | 989,6520 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 951,1390 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 | 930,7660 |
| Потери в сетях | Гкал | 99,5600 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 | 88,7580 |
| Полезный отпуск | Гкал | 851,5790 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 | 842,0080 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Выработка ТЭ | Гкал | 200,1550 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 192,5960 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 | 202,7220 |
| Потери в сетях | Гкал | 5,8300 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 |
| Полезный отпуск | Гкал | 186,7660 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 | 196,8800 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Выработка ТЭ | Гкал | 927,2770 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 892,5280 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 | 944,6140 |
| Потери в сетях | Гкал | 87,1490 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 | 87,2370 |
| Полезный отпуск | Гкал | 805,3790 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 | 857,3770 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Выработка ТЭ | Гкал | 479,3020 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 461,5230 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 | 497,7350 |
| Потери в сетях | Гкал | 32,8510 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 | 32,8930 |
| Полезный отпуск | Гкал | 428,6720 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 | 464,8420 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | Выработка ТЭ | Гкал | 466,1870 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 447,3820 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 | 479,6750 |
| Потери в сетях | Гкал | 40,9550 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 | 40,9950 |
| Полезный отпуск | Гкал | 406,4270 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 | 438,6800 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Выработка ТЭ | Гкал | 172,7210 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 160,9620 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 | 168,8330 |
| Потери в сетях | Гкал | 8,5620 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 | 8,8870 |
| Полезный отпуск | Гкал | 152,4000 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 | 159,9460 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Выработка ТЭ | Гкал | 420,6430 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 400,5820 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 | 431,1920 |
| Потери в сетях | Гкал | 18,0940 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 | 18,7560 |
| Полезный отпуск | Гкал | 382,4880 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 | 412,4360 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Выработка ТЭ | Гкал | 101,0920 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 91,3430 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 | 555,0210 |
| Потери в сетях | Гкал | 13,2430 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 | 39,0210 |
| Полезный отпуск | Гкал | 78,1000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 | 516,0000 |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Выработка ТЭ | Гкал | 2167,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2127,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 | 1959,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 101,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 | 2026,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Выработка ТЭ | Гкал | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 | 586,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 | 559,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Выработка ТЭ | Гкал | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 154,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Выработка ТЭ | Гкал | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | Выработка ТЭ | Гкал | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Выработка ТЭ | Гкал | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 | 688,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 | 655,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Выработка ТЭ | Гкал | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 188,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Выработка ТЭ | Гкал | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 429,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Выработка ТЭ | Гкал | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 |
| Блочно-модульная котельная | Выработка ТЭ | Гкал | 175,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 |
| Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 175,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 |
| Потери в сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезный отпуск | Гкал | 167,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |

## [Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark51) [МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark51) С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 80/60 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:



где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.



где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:



где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

## [Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark55) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark55) [ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark55)

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

**Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,2010 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 1,5445 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,1767 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,2083 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,3363 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,1938 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,4477 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,3260 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,1108 |
| ООО "Жилищник" | | |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 1,5815 |
| 2 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,3377 |
| 3 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,2380 |
| 4 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,2980 |
| 5 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,4090 |
| 6 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,3790 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,3486 |
| 8 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,2040 |
| 9 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,2840 |
| 10 | Блочно-модульная котельная | 0,2330 |

## [ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark59) [ГОРОДСКОГО ОКРУГА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark59)

## [Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60)

На момент разработки схемы теплоснабжения существует один вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования:

1. система теплоснабжения остается неизменной.

## [Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark61) [ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark61)

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

## [Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62) [РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62) [ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62) [(ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62)

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Кичменгско-Городецкий муниципальный округ должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

## ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

## [Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark64)

**Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2040 |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | |
| БДОУ Д/С Буратино | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Тыс. м3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Тыс. м3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Тыс. м3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Тыс. м3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Тыс. м3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Тыс. м3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Блочно-модульная котельная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## [Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [(РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65)

**Таблица 6.2.1.1 - Расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Расход теплоносителя на ГВС потребителей для открытой системы теплоснабжения, | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| БДОУ Д/С Буратино | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

## [Часть 3.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark51) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для подпитки тепловой сети от БДОУ Д/С Буратино в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БОУ "Югская ОШ" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БУК "Районный краеведческий музей" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БУК "Районный дом культуры" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная БОУ ДОД "ДШИ" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Котельная производственной базы ООО "Жилищник" в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

Для подпитки тепловой сети от Блочно-модульная котельная в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м*³.*

## [Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark67) [АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark67) [ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark67)

**Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2040 |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | |
| БДОУ Д/С Буратино | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Нормативный расход | м3/год | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Нормативный расход | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Нормативный расход | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Нормативный расход | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Нормативный расход | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Нормативный расход | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Блочно-модульная котельная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## [Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark68) [ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark68) [РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark68)

**Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2040 |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | |
| БДОУ Д/С Буратино | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | -1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | -1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | -1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | -1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | -1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Блочно-модульная котельная | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## [ГЛАВА 7.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark69) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## [Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark70) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark70) [ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark70)

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

## [Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71)

Указанные объекты отсутствуют.

## [Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark72)

Указанные объекты отсутствуют.

## Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

## Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

## Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

## [Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark76)

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

## [Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77) [РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77) [ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77) [ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77)

На территории Кичменгско-Городецкий муниципальный округ отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## [Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78) [ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78) [РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78) [ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78)

Указанные объекты отсутствуют.

## [Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark79) [ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark79) [НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark79)

Указанные объекты отсутствуют.

## [Часть 11.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark80) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования Кичменгско-Городецкий муниципальный округ с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Дрова. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

## [Часть 12.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark81) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

## [Часть 13. АНАЛИЗ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark82) ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

## [Часть 14.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark83) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Кичменгско-Городецкий муниципальный округ сохраняется в существующем виде.

## Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

**Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м\*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| БДОУ Д/С Буратино | 0,0561 | 476,3000 | 60,0000 | 3,4200 | 0,0159 | 0,0021 | 0,0001 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,4809 | 6402,0000 | 532,0000 | 50,5180 | 0,0092 | 0,0005 | 0,0001 |
| Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,0800 | 1724,0000 | 30,0000 | 1,7100 | 0,0462 | 0,0006 | 0,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 0,3858 | 3992,3000 | 468,0000 | 36,9120 | 0,0100 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,2177 | 2359,2000 | 143,0000 | 15,4440 | 0,0137 | 0,0013 | 0,0001 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,2030 | 2557,8000 | 209,0000 | 17,8650 | 0,0110 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,0663 | 1221,5000 | 50,0000 | 2,8500 | 0,0227 | 0,0016 | 0,0001 |
| Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,1866 | 2095,5000 | 100,0000 | 5,7000 | 0,0322 | 0,0005 | 0,0001 |
| Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,3176 | 2445,4000 | 260,0000 | 23,1400 | 0,0136 | 0,0004 | 0,0001 |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,6975 | 13580,0000 | 1172,0000 | 85,5500 | 0,0080 | 0,0002 | 0,0001 |
| Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,3483 | 1400,0000 | 650,0000 | 32,5000 | 0,0106 | 0,0036 | 0,0002 |
| Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,1210 | 501,0000 | 64,0000 | 3,2000 | 0,0375 | 0,0040 | 0,0002 |
| Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0760 | 940,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0011 | 0,0001 |
| Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,3200 | 3526,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0003 | 0,0001 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,3500 | 2878,0000 | 670,0000 | 58,1000 | 0,0059 | 0,0014 | 0,0001 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,0850 | 709,0000 | 120,0000 | 6,0000 | 0,0140 | 0,0014 | 0,0001 |
| Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,0770 | 1042,0000 | 40,0000 | 2,0000 | 0,0370 | 0,0010 | 0,0001 |
| Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,2910 | 79,0000 | 194,0000 | 9,7000 | 0,0299 | 0,0253 | 0,0037 |
| Блочно-модульная котельная | 0,1290 | 2641,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0008 | 0,0000 |

## Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

## Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

## Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

## Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

## [ГЛАВА 8.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark85) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## [Часть 1.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark86) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

## [Часть 2.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark87) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Кичменгско-Городецкий муниципальный округ планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

## Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

## Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

## [Часть 5.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark90) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

## [Часть 6.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark97) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

## [Часть 7.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark98) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

**Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене**

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | | | |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 124,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 50,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 140,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 159 | 28,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 133 | 60,0000 |
| 6 | откл. | 89 | 70,0000 |
| 7 | откл. | 76 | 60,0000 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | | | |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 143,0000 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | | | |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 72,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 120,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 17,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | | | |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 50,0000 |
| ООО "Жилищник" | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | | | |
| 1 | котельная-ТК | 125 | 50,0000 |
| 2 | котельная-ТК | 108 | 400,0000 |
| 3 | котельная-ТК | 50 | 722,0000 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | | | |
| 1 | котельная тк | 110 | 410,0000 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | | | |
| 1 | котельная тк | 50 | 120,0000 |

## [Часть 8.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark99) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

## ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.

## Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

## Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

## Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Кичменгско-Городецкий муниципальный округ с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2040 года составит 0,000 млн.руб.

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект.

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

## Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

1) Для источников и тепловых сетей:

- увеличение срока службы водогрейных котлов;

- увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

- снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2) Для потребителей:

- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

- соблюдение температуры горячей воды;

- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.

## Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

## [ГЛАВА 10.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark85) ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## [Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) [РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

**Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БДОУ Д/С Буратино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 145,1150 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 | 151,2510 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 26,5780 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 | 27,7020 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 165,1600 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 | 165,2950 |
| **Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 989,6520 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 | 972,1530 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 181,2500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 | 178,0500 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 1127,2000 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 | 1059,6640 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Улыбка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 200,1550 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 | 210,9830 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 36,6580 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 | 38,6400 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 227,6620 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 | 230,4800 |
| **Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 927,2770 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 | 982,6520 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 169,8310 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 | 179,9730 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 1054,4000 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 | 1071,9430 |
| **Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 479,3020 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 | 517,3000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 87,7840 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 | 94,7440 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 544,4580 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 | 563,3560 |
| **Котельная БОУ "Югская ОШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 466,1870 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 | 500,3730 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 85,3820 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 | 91,6430 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 529,7190 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 | 545,3240 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Рябинка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 172,7210 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 | 181,7430 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 31,6340 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 | 33,2860 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 196,4870 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 |
| **Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 420,6430 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 | 453,3160 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 | 192,5470 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 77,0410 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 | 83,0250 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 477,8670 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 | 493,7910 |
| **Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 101,0920 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 | 590,1390 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 18,5150 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 | 108,0840 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 110,2440 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 | 644,4740 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 3902,1440 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 |
|  | из них Дрова | Гкал | 3902,1440 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 | 4559,9100 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 714,6730 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 |
|  | из них Дрова | т.у.т. | 714,6730 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 | 835,1470 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Дрова | м3 | 4433,1970 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 | 4972,7770 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2167,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Прочие виды топлива | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Прочие виды топлива |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 | 603,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 292,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 176,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 663,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 | 51,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 |
| **Котельная БУК "Районный краеведческий музей"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 |
| **Котельная БУК "Районный дом культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 454,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 |
| **Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 189,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 | 710,0000 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Солнышко"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 |
| **Котельная БОУ ДОД "ДШИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 | 523,0000 |
| **Котельная производственной базы ООО "Жилищник"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 | 184,0000 |
| **Блочно-модульная котельная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 175,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 5296,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 4903,0000 | 4903,0000 | 4903,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 | 5613,0000 |
|  | из них Прочие виды топлива | Гкал | 2167,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 | 1999,0000 |
|  | из них Дрова | Гкал | 3129,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 2904,0000 | 2904,0000 | 2904,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 | 3614,0000 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 899,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 |
|  | из них Прочие виды топлива | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Дрова | т.у.т. | 899,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 | 723,0000 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Прочие виды топлива |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Дрова | м3 | 3379,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 |

**Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БДОУ Д/С Буратино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 | 0,4492 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Улыбка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 | 0,0887 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 | 0,2423 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная БОУ "Югская ОШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Рябинка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| *Всего максимальный часовой расход топлива* | *из них:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Дрова | м3 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 | 2,0454 |
| в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-2 ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Прочие виды топлива |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Прочие виды топлива |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная БУК "Районный краеведческий музей"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная БУК "Районный дом культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Солнышко"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная БОУ ДОД "ДШИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Котельная производственной базы ООО "Жилищник"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Блочно-модульная котельная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| *Всего максимальный часовой расход топлива* | *из них:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Прочие виды топлива |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| в летний период | Прочие виды топлива |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

**Таблица 10.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория топлива | Вид топлива | Тип запаса | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ЕТО-1 ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БДОУ Д/С Буратино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 6,7200 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 | 6,5300 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 38,6600 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 | 39,9300 |
| ОНЗТ | 45,3800 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 | 46,4600 |
| **Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 41,5000 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 | 44,0100 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 251,4100 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 | 267,3200 |
| ОНЗТ | 292,9100 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 | 311,3300 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Улыбка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 9,4600 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 | 9,1900 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 54,2400 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 | 56,0700 |
| ОНЗТ | 63,7000 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 |
| **Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 45,2900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 | 43,8900 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 257,3800 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 | 266,9300 |
| ОНЗТ | 302,6700 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 | 310,8200 |
| **Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 24,6200 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,8000 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 138,5000 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 | 144,1700 |
| ОНЗТ | 163,1200 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 | 167,9700 |
| **Котельная БОУ "Югская ОШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 23,4800 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 | 22,7300 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 132,6900 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 |
| ОНЗТ | 156,1700 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 | 160,6300 |
| **Котельная БДОУ детский сад "Рябинка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 8,2500 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 47,0300 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 | 48,6800 |
| ОНЗТ | 55,2800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 | 56,6800 |
| **Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | 21,4800 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 | 20,7700 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 121,0000 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 | 125,8900 |
| ОНЗТ | 142,4800 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 | 146,6600 |
| **Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное | Дрова | ННЗТ | м3 | н/д | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 |
| НЗВТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ | 21,8700 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 | 157,3600 |
| ОНЗТ | 21,8700 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 | 183,1500 |

## Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Дрова;  
 - Прочие виды топлива;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

## Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ [ГОСТ 25543-2013](http://internet.garant.ru/document/redirect/71274648/0) "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

**Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | | | | | | | | | | | | | | | | | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2910,0000 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Прочие виды топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0000 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | Дрова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0000 |

## Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.

**Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Дрова | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** |
| Прочие виды топлива | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## [Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

## [ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark115)

## [Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116) [ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116) [УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116)

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

## [Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117)

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

*«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:*

*2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».*

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

**Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений**

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

## [Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118) [И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118) [ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118) [РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118)

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

## [Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark119) [ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark119)

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

## [Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark124) [ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark124) [ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark124)

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

## Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

## Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

## Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

## Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

## Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

## Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

## Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

**Методика и показатели надежности**

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности **структурных элементов системы теплоснабжения** и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

***Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)*** характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

* при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
* при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

***Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)*** характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

* при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
* при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

***Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ)*** характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

* при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
* при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

***Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)***

* полная обеспеченность Кт = 1,0;
* не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;
* не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

***Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети,*** характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

***Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)****,* характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

***Кс = (S****экспл.-* ***S****ветх)/* ***S****экспл,*

где ***S****экспл-*протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

***S****ветх-* протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

***Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)***, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км\*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

***Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит)***, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км\*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

***Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед)*** в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт\*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25\*Кп+0,35\*Км+0,3\*Ктр+0,1\*Кист

***Общая оценка готовности дается по следующим категориям:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кгот** | **(Кп; Км); Ктр** | **Категория готовности** |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

***Оценка надежности систем теплоснабжения.***

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные       - более 0,9;

надежные                - 0,75 - 0,89;

малонадежные          - 0,5 - 0,74;

ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Кичменгско-Городецкий муниципальный округ представлена в таблице 11.12.1.

**Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Теплоисточник | Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов теплового источника | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов |
| Kэ | Kв | Kт | (Кб) | Kр | Kс | Kотк.тс | (Котк ит) | Kнед | Kп | Kм | Kтр |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## [ГЛАВА 12.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark125) ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## [Часть 1.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark126) ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии на территории муниципального образование не запланировано.

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

**Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5850,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БОУ "Югская ОШ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 1377,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **0,00** | **1377,66** | **0,00** | **1024,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5850,71** | **360,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17405,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3793,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22907,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по МО | | | 0,00 | 1377,66 | 0,00 | 1024,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28758,62 | 360,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## [Часть 2.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark129) ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

## [Часть 3. РАСЧЕТЫ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark130) ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## [Часть 4.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark130) РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

## Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## ГЛАВА [13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark131) [ГОРОДСКОГО ОКРУГА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark131)

**Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоисточника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| *а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО "Жилищник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО "Жилищник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 190,2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 190,5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 190,3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 190,2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 190,2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 190,8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 196,5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 192,3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 202,6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по: ООО "ТеплоДарСервис"** | | 192,6744 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 300,3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 314,8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 322,5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 326,3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 274,7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 299,4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 308,2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 326,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 257,1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по: ООО "Жилищник"** | | 273,0341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 234,9690 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| *г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 2,8632 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 | 2,8667 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 1,9708 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 | 1,7570 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 3,4094 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 2,3610 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 | 2,3634 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 2,1271 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 | 2,1298 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 2,2925 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 | 2,2947 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 3,0042 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 | 3,1182 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 3,1744 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 | 3,2905 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,5723 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 | 1,6863 |
| **Итого по: ООО "ТеплоДарСервис"** | | 21,7748 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 | 22,9230 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 1,1806 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 | 1,0871 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 | 1,7526 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по: ООО "Жилищник"** | | 19,3627 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 8,2692 | 19,2692 | 19,2692 | 19,2692 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 41,1375 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 31,1922 | 42,1922 | 42,1922 | 42,1922 |
| *д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 11,0484 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 | - | 22,1814 | 22,1814 | 22,1814 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 23,9900 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 | 24,1770 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 31,5124 | 31,6132 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 | 31,6326 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 24,4841 | 24,5966 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 | 39,3656 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 39,6153 | 39,7679 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 | 39,7571 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 51,5475 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 | 51,7750 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 13,2370 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 | 13,3203 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 36,8198 | 36,9884 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 | 36,9961 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 74,2372 | 76,4279 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 | 76,4419 |
| **Итого по: ООО "ТеплоДарСервис"** | | 34,0546 | 35,6497 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 | 39,1832 | 37,2941 | 37,2941 | 37,2941 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 | 30,7877 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 | 50,9157 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 | 34,0720 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 | 20,7447 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 | 44,1257 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 47,5410 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 | 48,2240 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 | 19,6774 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 | 28,4211 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 | 50,8651 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 | 36,3388 |
| **Итого по: ООО "Жилищник"** | | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,3489 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 | 36,4172 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 35,2981 | 36,0537 | 36,8326 | 36,8326 | 36,8326 | 36,8326 | 36,7966 | 36,8326 | 36,8326 | 36,8326 | 36,8326 | 36,8326 | 36,8326 | 37,6465 | 36,8326 | 36,8326 | 36,8326 |
| *е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 | 62,8676 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 | 108,9039 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 | 21,6423 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 | 99,5051 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 | 72,8329 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 | 91,1480 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 | 43,9591 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 | 31,0627 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 | 73,3904 |
| **Итого по: ООО "ТеплоДарСервис"** | | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 | 67,2569 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 | 125,4399 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 | 94,4767 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 | 26,6667 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 | 168,4058 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 | 71,4286 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 | 33,4483 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого по: ООО "Жилищник"** | | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 | 54,6893 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 | 60,6424 |
| *ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| *з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 | 43,1795 |
| *л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по: ООО "ТеплоДарСервис"** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Жилищник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по: ООО "Жилищник"** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по муниципальному образованию** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 

## Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения муниципального образования.

## [ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark132)

## [Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark133) [ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark133)

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

## [Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark134) [ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark134)

Представлены в таблице 14.1.1.

## [Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark135) [РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark135) [РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark135)

Представлены в таблице 14.1.1.

**Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления**

| Наименования показателей | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- концессионная плата* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- арендная плата* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- амортизация основных средств и нематериальных активов* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- налог на прибыль* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Прочие расходы* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на топливо | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем* | *тыс. тонн* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на теплоноситель | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем* | *тыс. м3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на электрическую энергию | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем* | *тыс. кВт.ч* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на тепловую энергию | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем* | *Гкал* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на холодную воду | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем* | *тыс. м3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения)* | *тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого необходимая валовая выручка** | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полезный отпуск тепловой энергии** | **Гкал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тариф 1 пол** | **Руб/Гкал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тариф 2 пол** | **Руб/Гкал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

## [ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark136)

## [Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137) [ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137) [ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137)

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Кичменгско-Городецкий муниципальный округ.

**Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | ООО "ТеплоДарСервис" | производство / передача |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | производство / передача |
| 19 | Блочно-модульная котельная | ООО "Жилищник" | производство / передача |

## [Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark138) [ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark138) [ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark138)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

**Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | ООО "ТеплоДарСервис" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | Постановление |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |
| 19 | Блочно-модульная котельная | ООО "Жилищник" | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО "Жилищник" | Постановление |

## [Часть 3.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark139) ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер собственного капитала;

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

**Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | 0,2580 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,1530 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 2,0320 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 3,9644 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | 0,2580 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,0765 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | 1,6000 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 2,4228 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | 0,5570 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 1,3093 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | 0,4000 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 1,2467 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | 0,5160 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,1275 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | 0,5160 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,2550 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | 0,4300 | ООО "ТеплоДарСервис" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 1,6167 | не подавалась | 1 | ООО "ТеплоДарСервис" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | 2,2850 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 5,6927 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | 0,6880 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 1,2756 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | 0,3610 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,1256 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | 0,3760 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,0000 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | 0,7320 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,0000 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | 0,7320 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 4,4046 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | 0,4340 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,2355 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | 0,2850 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,0785 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | 0,5780 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,3807 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 0,3660 | ООО "Жилищник" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | концессия / концессия | 0,0000 | не подавалась | 2 | ООО "Жилищник" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

## [Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark140) [РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark140) [ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark140)

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## [Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark141) [ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark141)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

**Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| 1 | БДОУ Д/С Буратино | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Улыбка" | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 4 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Кичменгский Городок | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 5 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 6 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 7 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 8 | Котельная МАОУ "Нижнеенангская СШ" | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 9 | Котельная МБУ ДО «Спортивная школа Кичменгский Городок» | ООО "ТеплоДарСервис" | 1 |
| 10 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | ООО "Жилищник" | 2 |
| 11 | Котельная административного здания ул. Центральная, д. 7 | ООО "Жилищник" | 2 |
| 12 | Котельная административного здания ул. Садовая, д. 5 | ООО "Жилищник" | 2 |
| 13 | Котельная БУК "Районный краеведческий музей" | ООО "Жилищник" | 2 |
| 14 | Котельная БУК "Районный дом культуры" | ООО "Жилищник" | 2 |
| 15 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | ООО "Жилищник" | 2 |
| 16 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | ООО "Жилищник" | 2 |
| 17 | Котельная БОУ ДОД "ДШИ" | ООО "Жилищник" | 2 |
| 18 | Котельная производственной базы ООО "Жилищник" | ООО "Жилищник" | 2 |
| 19 | Блочно-модульная котельная | ООО "Жилищник" | 2 |

## [ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\\Source\\Ses\\Docs\\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx" \l "bookmark142)

## [Часть 1.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark143) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии на территории муниципального образование не запланировано.

## [Часть 2.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark144) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

**Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| ООО "ТеплоДарСервис" | | | | |
| *Рекомендуемые мероприятия* | | | | |
| 1 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=124 м | 797,22 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=76 мм, L=50 м | 662,37 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=89 мм, L=140 м | 1854,63 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=159 мм, L=28 м | 525,67 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=133 мм, L=60 м | 592,40 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети откл., D=89 мм, L=70 м | 623,58 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети откл., D=76 мм, L=60 м | 794,84 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная МАОУ "Кич-Городецкая СШ" | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=143 м | 1024,98 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная БОУ "Югская ОШ" | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=72 м | 516,08 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=76 мм, L=120 м | 771,50 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=57 мм, L=17 м | 90,08 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная БДОУ детский сад "Рябинка" | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
| **Итого** | | | **8614,13** |  |
| ООО "Жилищник" | | | | |
| 1 | Котельная БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" | Замена тепловой сети котельная-ТК, D=125 мм, L=50 м | 824,55 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети котельная-ТК, D=108 мм, L=400 м | 6298,61 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети котельная-ТК, D=50 мм, L=722 м | 10281,93 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная МАОУ "Первомайская СШ" с. Шонга | Замена тепловой сети котельная тк, D=110 мм, L=410 м | 3793,91 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная БДОУ детский сад "Солнышко" | Замена тепловой сети котельная тк, D=50 мм, L=120 м | 1708,91 | БС, ВБ |
| **Итого** | | | **22907,91** |  |
| Всего по МО | | | 31522,05 |  |

\*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## [Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark145) [СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark145) [СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark145)

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как открытых систем теплоснабжения нет.

## ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

## [ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark147) [(ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark147)

При разработки данный том не актуален

## [ГЛАВА 19. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark147)

Данная глава разработана на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г. (№ Пр-325 от 17.02.2022) о включении в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

**Часть 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, утверждена Главой администрации.

**Часть 2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории администрации МО Кичменгско-Городецкий муниципальный округ утверждена Главой администрации.

**Часть 3. МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории администрации МО Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, утверждена Главой администрации.

**Часть 4. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в таблице ниже.

**Таблица 19.4.1 -** **Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций**

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.  Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).  При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС.  При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС.  Организация перехода на резервное топливо.  При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос.  При невозможности переключения организация ремонтных работ.  При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.  При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.  При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и  организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |

**Часть 5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)**

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

**Часть 6. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ**

## 6.1 Отказ элементов тепловых сетей

Для решения данной задачи используется модуль «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu. «[Коммутационные задачи](http://www.politerm.spb.ru/zuluthermo/webhelp/commtasks.html)» предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. Данный модуль производит автоматический поиск ближайшей запорной арматуры для отключения и изоляции элементов тепловой сети (участок, потребителей и т.д.). В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Особенности модуля «Коммутационные задачи»:

- для выполнения коммутационных задач обязательно отображение всех задвижек;

- используется две категории слоев: топологическая модель сети и слой подложка с объектами;

- модель открывается в режиме «чтения», изменения в математическую модель не заносятся.

Результат выполнения коммутационных задач:

- вывод списка запорных устройств;

- формирование перечня отключенных объектов сети;

- формирование перечня отключенных потребителей;

- печать и экспорт в таблицу Microsoft Excel.

ZuluThermo отображает отключенные объекты сети и здания на карте в виде тематической раскраски, определяют итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

## 6.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии

Для решения данной задачи используется поверочный расчет программно-расчетного комплекса Zulu.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- нормативных утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- нормативных или фактических тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях: дросселирующих шайб, регуляторов температуры, давления и прочих элементов автоматизации;

- [летнего режима](https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/poverka_summermode_calcoptions.html) - режима, в котором автоматически отключается отопительная нагрузка и нагрузка на вентиляцию и во время расчета меняются схемы присоединения потребителей и ЦТП;

- [регулирование нагрузки на ГВС](https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/poverka_regul_gvs.html) - позволяет моделировать режимы работы, когда нагрузка на системы ГВС отсутствует (только циркуляция) или отличается от расчетной; процент изменения нагрузки ГВС указывается пользователем;

- данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, полученных с помощью [ZuluOPC](https://www.politerm.com/products/scada/zuluopc/);

- данных о теплосети, полученных в результате [калибровки электронной модели](https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/calibration.html).

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.